## АО ГЭС г.Нижневартовск
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже АО "Горэлектросеть" г. Нижневартовска. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
по состоянию на 01.04.2024 и замерам 2019-2021 г.г.
№ п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт.макс. нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник ГПП | Дата, время максимума
1. | РПЖ-1, 10/0,4кВ, 5мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 4.063 | 0.216 | 5.721 | Обская,яч.103, 804 | 2020-11-02 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.022 | 0.039 | 1.339
2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн. к-с 2мкр., (2х400) | 10кВ | 10 | 2.854 | 0.722 | 6.424 | Индустр., яч109,203 | 2021-01-28 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.438 | 0.005 | 0.117
3. | РПЖ-3, 10/0,4кВ 7мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 4.272 | 0.164 | 5.564 | Обская, яч.705, 208 | 2021-01-25 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.461 | 1.425 | 0
4. | РПЖ-4, 10/0,4кВ,11мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 5.885 | 1.453 | 2.662 | Обская, яч.802,108 | 2019-12-09 15:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.273 | 0 | 1.127
5. | РПЖ-5, 10/0,4кВ,12мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 5.962 | 2.271 | 1.767 | Центральная,яч.309,409 | 2021-09-19 21:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.156 | 0 | 1.244
6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 3.926 | 0.2 | 5.874 | Городская-5,яч.349,210 | 2020-06-04 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.28 | 0 | 0.602
7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. ,(2х1000) | 10кВ | 10 | 3.516 | 1.574 | 4.91 | Городская-5,яч.105,452 | 2021-02-08 21:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.19 | 0 | 1.21
8. | РПЖ-8.10/0,4кВ (2х1000) | 10кВ | 10 | 4.992 | 2.169 | 2.839 | Городская-5,яч.103,458 | 2021-09-29 21:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.318 | 0.224 | 0.858
9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 5.706 | 0.525 | 3.769 | Центр-106, Восток-234 | 2021-12-31 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.327 | 0.15 | 0.923
10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул. Северная, (2х630) | 10кВ | 10 | 6.396 | 2.204 | 1.4 | Индустр.-303,Восток-113 | 2020-12-30
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.139 | 0 | 0.743
11. | РПЖ-11, 10/0,4кВ, МЖК, (2х1000) | 10кВ | 10 | 2.405 | 0.4149 | 7.1801 | Западная-яч.9,6 | 2021-12-30 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.219 | 0.0006 | 0.6624
12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3, (2х630) | 10кВ | 10 | 5.136 | 2.6409 | 2.2231 | Городская- 5-139,456 | 2021-12-14 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.373 | 0 | 0.509
13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 6.326 | 2.04 | 1.634 | Городская-5-107,450 | 2020-11-16 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.472 | 0.25 | 0.16
14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл. Мира, (2х1000) | 10кВ | 10 | 7.855 | 3.058 | 0 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 2020-11-16 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.424 | 0 | 0.976
15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 3.671 | 0.031 | 6.298 | Западная-9,6 | 2021-01-21 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.421 | 0 | 0.461
16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр., (4х1000) | 10кВ | 10 | 6.074 | 1.851 | 2.075 | Индустриальная-410,106 | 2020-12-03 15:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.764 | 1 | 0 | 0.764
17. | РПЖ-17,10/0,4кВ, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.742 | 1.472 | 5.786 | Обская-510, 604 | 2020-12-28 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.94 | 0.012 | 0
18. | РПЖ-18, 10/0,4кВ, Дел.центр, (2х630) | 10кВ | 10 | 3.642 | 1.311 | 5.047 | Обская-506,402 | 2020-12-05 13:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.015 | 0 | 0.867
19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17, (2х1000) | 10кВ | 10 | 5.121 | 0.179 | 4.7 | Эмтор-107,208 | 2020-12-27 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.844 | 0.068 | 0.488
20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.274 | 0 | 7.726 | яч.107,207 ПС Колмаковская | 2021-11-07 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.104 | 0 | 0.778
21. | РПЖ-21, 10/0,4кВ, Кв. Центральный, (2х1000) | 10кВ | 10 | 3.415 | 1.062 | 5.523 | Восток, Колмаковская | 2021-01-28 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.136 | 0 | 1.264
22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22 (2х1000) | 10кВ | 10 | 1.759 | 0.75356 | 7.4874 | Городская-5-208,323 | 2021-12-30 21:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.317 | 0 | 1.083
23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23, (2х1000) | 10кВ | 10 | 2.831 | 0.7552 | 6.4138 | яч.103,203 ПС Колмаковская | 2021-01-24 18:00
|  | 0,4кВ | 1.4 | 0.305 | 1.264 | 0
24. | РПЖ-25, 10/0,4кВ, квартал 25, (2х1000) | 10кВ | 10 | 3.065 | 0 | 6.91 | Колмаковская яч.114 214 | 2021-03-24 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.3 | 0.001 | 1.099
25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7., (2х400) | 6кВ | 6 | 1.972 | 0.413 | 3.615 | Нижневартовская-37,16 | 2019-01-10 15:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.005 | 0.017 | 0.538
26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19., (2х630) | 6 кВ | 6 | 2.083 | 0.04 | 3.877 | Нижневартовская-14,33 | 2020-12-28 14:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.267 | 0 | 0.615
27. | РПП-3, 6/0,4кВ, (2х630) | 6кВ | 6 | 1.808 | 0.011 | 4.181 | Нижневартовская-35,12 | 2020-01-29 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.333 | 0.1 | 0.449
28. | РПП-5, 10/0,4кВ, ЗПУ,пан.6., (2х630) | 10кВ | 10 | 1.846 | 0.744 | 7.41 | Западная-7,14 | 2020-06-04 12:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.111 | 0.03 | 0.741
29. | РПП-6, 6/0,4кВ, (2х630) | 6 кВ | 6 | 1.327 | 0.15 | 4.523 | Нижневартовская-17,22 | 2021-11-19 12:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.097 | 0 | 0.785
30. | РПП-7, 10/0,4кВ., (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, (2х630) | 10кВ | 10 | 0.333 | 0.3 | 9.367 | ПС Западная, ф.5,12 | 2020-12-28 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.051 | 0 | 0.831
31 | РПП-9, 10/0,4кВ, ул. Кузоваткина 39 (ЦТС), (2х25) | 10кВ | 10 | 1.32 | 0.15 | 8.53 | ПС Индустриальная ф. 210,103 | 2020-12-25 15:00
32 | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС, (2х630) | 10кВ | 10 | 1.882 | 0.3835 | 7.7345 | Восток - 212,121 | 2020-01-30 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.55 | 0.095 | 0.237
33 | РПП-11, 6/0,4 кВ, ЗПУ, пан.18, ул.Индустриальная, (2х1000) | 6кВ | 8 | 2.563 | 0.209 | 5.228 | Н-Варт-11,42 | 2021-01-25 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.152 | 0.562 | 0.686
34 | РПП-12, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.18., (2х1000) | 6 кВ | 6 | 3.622 | 0.529 | 1.849 | Н-Варт-19,20 | 2021-08-24 16:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.13 | 0.245 | 1.025
35 | РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.123 | 1.743 | 6.134 | Городская-5-361,204 | 2019-02-01 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.035 | 0 | 0.847
36 | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.043 | 0.519 | 7.438 | Южная-20,27 | 2020-12-27 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.032 | 0 | 0.528
37 | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, (2х100) | 10кВ | 10 | 3.172 | 0.857 | 5.971 | Южная-25,22 | 2020-12-27 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.14 | 0.99 | 0 | 0
38 | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск, (2х1000) | 10кВ | 10 | 1.309 | 0.3025 | 8.3885 | Южная-1,29 | 2020-08-27
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.094 | 1.0725 | 0.2335
39 | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ, (2х630) | 10кВ | 10 | 1.772 | 3.109 | 5.119 | Восток -101,226 | 2020-08-27
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.222 | 0.252 | 0.408
40 | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.58 | 0.6904 | 6.7296 | Южная-8,11 | 2020-12-03 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.048 | 0.066 | 0.446
41 | ПС- 35/6/0,4кВ №1 (2х6300), с РПП-4, (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 | 2019-01-31 09:00
|  | 6 кВ | 6.3 | 2.926 | 0.011 | 3.363
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.032 | 0.009 | 0.841
42 | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-2,1 | 2021-01-26 10:00
|  | 6кВ | 6.3 | 8.002 | 0.977 | 0
43 | ПС-35/6кВ Энергонефть, ЗПУ, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная -Ф-2,3 | 2021-01-25 12:00
|  | 6кВ | 6.3 | 4.849 | 0.551 | 0.9
44 | ПС-35/6 кВ Базовая, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-3,4 | 2019-02-04 11:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.326 | 0.99 | 2.984
45 | ПС-35/10 кВ Котельная, (2х10000) c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2019-02-13 17:00
|  | 10кВ | 10 | 3.71 | 0.646 | 5.644
|  | 0,4кВ | 0.882 | 0.152 | 0.025 | 0.705
46 | ПС-35кВ Татра, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2019-02-06 10:00
|  | 6кВ | 4 | 3.439 | 1.557 | 0
47 | ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2019-02-01 13:00
|  | 6кВ | 4 | 1.084 | 0 | 2.916
48 | ПС-35/6 кВ Литейная, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2019-09-23 11:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.329 | 0.15 | 3.821
49 | ПС-35/10 кВ Тепловая, (2х10000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-5,6 | 2021-01-24 22:00
|  | 10кВ | 10 | 4.132 | 0.025 | 5.843
50 | ПС-35/10 кВ Галина, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2021-12-21 18:00
|  | 10кВ | 6.3 | 3.592 | 0.175 | 2.533
51 | ПС-35/6 кВ Дивный, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4,3 | 2019-02-02 19:00
|  | 6кВ | 4 | 1.739 | 0.66 | 1.601
52 | ПС-35кВ Совхозная, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Савкинская-Ф-2,4 | 2021-12-19 08:00
|  | 10кВ | 6.3 | 1.415 | 0.561 | 4.324
53 | ПС-35/6 кВ КОС, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток,Западная | 2019-02-01 21:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.532 | 0.22209 | 3.5459
54 | ПС 35/10кВ "Котельная 3А", (2х10000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 2021-01-25 21:00
|  | 10кВ | 10 | 5.104 | 0.48035 | 4.4157
55 | ПС 35/10кВ Юбилейная, (2х16000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 2019-08-23 20:00
|  | 10кВ | 16 | 3.972 | 2.679 | 9.349
56 | ПС-35/6 кВ БПТОиКО-2, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | К-203 ф.3, ф.2 | 2023-01-11 16:30
|  | 6кВ | 4 | 2.079 | 1 | 0.921
Formulas:
Дата, время максимума = [1]Лист3!N7

## ф-л РГЭС 35кВ и выше
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше на 01.01.2024г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | Дата, время максимума
1. | ПС 35/10кВ "Город-1" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2023-12-20 18:01
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.34 | 8.4911 | 0
2. | ПС 35/6кВ "Город-2" 2х10 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №4 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2023-12-20 16:20
|  | в т.ч. 6 кВ | 10 | 2.5 | 23.0253 | 0
3. | ПС 35/10кВ "Город-3" 2х10 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 20.12.2023 18.31
|  | в т.ч. 10 кВ | 10 | 1.47 | 12.8183 | 0
4. | ПС 35/10кВ "Дачная" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2023-12-20 17:34
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 0.168 | 2.401 | 3.731
5. | ПС 35/6кВ "ГТЭС-2" 1х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2023-12-20 00:19
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 0.06 | 0.579 | 5.661
6. | ПС 35/6кВ "Аэропорт" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №3, №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2023-12-20 13:51
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.31 | 2.7027 | 0.98727
7. | ПС35/6кВ "Причал" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №3, №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2023-12-20 18:21
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.06 | 0.66 | 3.28
8. | ПС 35/6кВ "Котельная-2" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Радужная", ф.35кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2023-12-20 10:41
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 0.52 | 0.89 | 4.89
9. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №3 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2023-12-20 15:23
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.01 | 4.416 | 0.874
10. | ПС 35/6кВ "Котельная-4" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | 2023-12-20 20:41
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.12 | 1.873 | 2.007
11. | ПС 35/6кВ "Кирпичная" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Радужная", ф.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2023-12-20 09:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.68 | 1.73 | 1.59
12. | ПС 35/6кВ "Поселок" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | 2023-12-20 10:11
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.85 | 8.7372 | 0
13. | ПС 35/6кВ "Лесная" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2023-12-20 18:05
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.31 | 0.36 | 3.33
14. | ПС 35/10кВ "Новоаганская" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2023-12-20 18:41
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 0.84 | 4 | 1.46
15. | ПС 35/6кВ "Рославльская" 2х6,3 + 2х10,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/6кВ "Истоминская" | 20.12.2023 10.35
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 0.528 | 8.95 | 0

## ф-л РГЭС 35кВ и ниже
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и общей пропускной способности трансформаторных подстанций ниже 35кВ на 01.01.2024г.
Наименование объекта, класс напряжения | Количество установленных трансформаторов и их мощность, кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП, кВт | Планируемый резерв мощности на конец месяца с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП, кВт
ТП-11 | 2х630 | -210.3 | -210.3 | -210.3
ТП-12 | 2х630 | -367.9 | -287.9 | -287.9
ТП-13 | 2х1000 | 295.2 | 197.5 | 187.5
ТП-14 | 2х630 | 246.4 | 226.4 | -77.2
РП-1 | 2х1000+2х630 | 653.7 | 620.7 | 620.7
ТП-21 | 2х1000 | 104.6 | 178.83 | 178.83
ТП-22 | 2х400 | 181.7 | -14.8 | -14.8
ТП-23 | 2х1000 | 114.7 | 114.7 | 114.7
ТП-24 | 2х630 | 236.1 | 236.1 | 186.1
ТП-25 | 2х1000 | 203.5 | 190.1 | 253.1
ТП-26 | 2х1000 | -20.2 | -55.2 | -55.2
ТП-31 | 2х1000 | 175.86 | 169.86 | 169.86
ТП-32 | 2х1000 | -198.5 | -188.5 | -178.5
ТП-33 | 2х630 | -95.32 | -95.32 | -95.32
ТП-41 | 2х630 | -297.6 | -304 | -304
ТП-42 | 2х1000 | 122.1 | 122.1 | 122.1
ТП-51 | 2х1000 | -246 | -246.27 | -248.27
ТП-53 | 2х1000 | 121.1 | 132.932 | 83.542
ТП-61 | 2х1000 | -52.8 | -97.3 | -108.3
ТП-62 | 2х1000 | 201.7 | 161.7 | 201.7
ТП-63 | 2х1000 | 22.3 | 22.3 | 22.3
ТП-64 | 2х1000 | 453.3 | 453.3 | 453.3
ТП-64А | 2х630 | 70.9 | 63.9 | 63.9
ТП-71 | 2х1000 | -184.2 | -174.5 | -174.5
ТП-72 | 2х1000 | 193.85 | 123.85 | 123.85
ТП-73 | 2х630 | 643.5 | 643.5 | 643.5
ТП-74 | 2х1000 | 513 | 513 | 511
ТП-75 | 2х160 | -76.8 | -81.8 | -124.55
ТП-78 | 1х400+1х250 | 589 | 589 | 589
РП-2 | 2х1000+2х630 | -29.8 | -234.8 | -234.8
ТП-81 | 160 | 99 | 99 | 99
ТП-82 | 250 | 51.7 | -1.3 | -1.3
ТП-91 | 2х630 | 5.2 | -69.8 | -69.8
ТП-92 | 2х630 | -107.9 | -107.9 | -107.9
ТП-93 | 2х630 | -227.7 | -244.7 | -244.868
ТП-94 | 2х1000 | 239.8 | 239.8 | 239.8
ТП-1001 | 2х630 | -26.58 | -70.58 | -70.58
ТП-1002 | 2х1000 | 787.2 | 787.2 | 787.2
ТП-1003 | 2х630 | 560 | 560 | 559.87
ТП-1004 | 2х630 | -157.5 | -173.7 | -173.7
ТП-1005 | 2х630 | 1132 | 1132 | 1130.53
КТПН-1101 | 400 | -155.5 | -300.5 | -293.5
КТПН-1102 | 400 | -80 | -203 | -213
КТПН-2201 | 63 | 219 | 219 | 219
КТПН-2202 | 160 | -101 | -101 | -101
КТПН-2303 | 630 | -874.4 | -943.9 | -943.9
КТПН-2304 | 250 | 127 | -23 | -83
КТПН-101 | 400 | 147 | 132 | 132
КТПН-102 | 250 | 160 | 160 | 160
КТПН-103 | 250 | 62 | 62 | 62
КТПН-103А | 250 | -118.5 | -118.5 | -118.5
КТПН-104 | 250 | 152 | 152 | 152
КТПН-106 | 2х630 | 142 | 142 | 132
КТПН-107 | 400 | 550 | 550 | 550
КТПН-108 | 2х630 | 60 | 60 | 60
КТПН-109 | 2х630 | 670 | 670 | 670
КТП-110 | 1*630+1*400 | 620 | 620 | 620
КТПН-111 | 250 | 0 | 0 | 0
КТПН-112 | 2х630 | 14 | 14 | 14
КТПН-112а | 2х630 | 382.32 | 382.32 | 382.32
КТП-113 | 2х400 | 580 | 615 | 615
КТПН-114 | 2х400 | -55 | -15 | -15
ТП-115А | 2х400 | 270 | 270 | 268
КТПН-117 | 2х400 | -298 | -398 | -398
КТПН-118 | 400 | 368 | 368 | 368
КТПН-119 | 400 | -95.5 | -99.5 | -111.5
КТПН-123 | 250 | -58 | -58 | -58
КТПН-129 | 160 | -40 | -40 | -40
КТПН-130 | 250 | -9 | 6 | 21
КТПН-131 | 250 | -480.5 | -450.5 | -433.5
КТПН-131А | 250 | -179.9 | -128.8 | -146.8
КТПН-135 | 2х630 | -44 | -42 | -42
КТПН-136 | 250 | 126.5 | 116.5 | 116.5
КТПН-137 | 2х400 | 65 | 22 | 3
КТПН-138 | 630 | -176 | -176 | -176
КТПН-139 | 2х630 | -168 | -168 | -168
КТП-140 | 2х1000 | 380 | 380 | 380
КТПН-141 | 2х1000 | 1027.62 | 1027.62 | 1027.62
КТПН-145 | 400 | 838 | 838 | 838
КТПН-145А | 400 | -428.7 | -505.2 | -550.2
КТПН-147 | 400 | -54.5 | -54.5 | -54.5
КТПН-148 | 2х400 | -379 | -414 | -414
КТПН-151 | 400 | -176.5 | -176.5 | -176.5
КТПН-152 | 400 | 250 | 250 | 250
КТПН-153 | 250 | -109 | -244 | -248
КТПН-155 | 250 | 142 | 140 | 140
ТП-156 | 2х400 | -432 | -568 | -496
КТПН-157 | 400 | -225 | -195 | -195
КТПН-160 | 2х630 | -320 | -363.6 | -363.6
КТПН-161 | 250 | 754 | 754 | 754
КТПН-169 | 250 | -123.5 | -166.5 | -166.5
КТПН-170 | 100 | 117.8 | 117.8 | 117.8
КТПН-171 | 100 | 108.8 | 108.8 | 108.8
КТПН-173 | 250 | 53 | 48 | 48
КТПН-174 | 160 | 37 | 7 | 7
КТПН-36 | 250 | 10 | 10 | 10
РП-3 | 2х630 | 78.8 | 45.8 | 46.8
РП-4 | 2х630 | 69.2 | 86.2 | 86.2
РП-11 | 2х630 | 21.5 | -3.5 | -3.5
ТП-9 | 2х400 | 141.3 | 141.3 | 141.3
КТПН-1 | 400 | 681.1 | 681.1 | 681.1
КТПН-3 | 250 | 655 | 655 | 655
КТПН-3А | 250 | 320 | 58 | 58
КТПН-5 | 400 | -40 | -40 | -40
КТПН-6 | 250 | -31.52 | -31.52 | -31.52
КТПН-9 | 630 | -68 | -68 | -68
КТПН-9А | 630 | -361 | -361 | -361
КТПН-14 | 160 | 49.1 | 34.1 | 34.1
КТПН-15 | 2х630 | 190 | 190 | -60
КТПН-16 | 160 | 190 | 190 | 31
КТПН-17 | 160 | -10 | 4 | 4
КТПН-18 | 400 | 800 | 800 | 800
ТП-18А | 2х400 | 79 | 42 | 42
КТПН-22 | 250 | 70 | 70 | 67
КТПН-23 | 630 | -93.5 | -78.5 | -78.5
КТПН-24 | 250 | -71 | -96 | -96
КТПН-25А | 160 | -129.2 | -129.2 | -129.2
КТПН-26 | 400 | -827.55 | -827.55 | -827.55
КТПН-26А | 400 | -302.1 | -302.1 | -302.1
КТПН-27 | 400 | -95.7 | -95.7 | -95.7
КТПН-28 | 630 | 60 | 60 | 37
КТПН-31 | 400 | 60 | 60 | -33
КТПН-32 | 250 | -185 | -205 | -205
КТПН-33 | 160 | -76 | -116 | -86
КТПН-34 | 400 | 54 | 54 | 54
КТПН-35 | 400 | -55.4 | -55.4 | -55.4
КТПН-36 | 160 | -123 | -123 | -123
КТПН-39 | 400 | -31 | -46 | -46
КТПН-41 | 250 | -60 | -60 | -60
КТПН-42 | 400 | 47 | 48 | -309
КТПН-43 | 250 | 29.5 | 29.5 | 31
КТПН-44 | 400 | -283.4 | -283.4 | -283.4
КТПН-45 | 400 | -153 | -159.4 | -153
КТПН-45А | 400 | -167 | -167 | -167
КТПН-46 | 400 | 102 | 102 | 57
КТПН-47 | 630 | 78 | 78 | 78
КТПН-49 | 160 | 135 | 135 | 135
КТПН-55 | 630 | 135 | 135 | 135
КТПН-56 | 250 | -40 | -40 | -40
КТПН-57 | 630 | 20 | 20 | 20
КТПН-59 | 250 | 44 | 44 | 44
КТПМ-60 | 63 | -176 | -176 | -176
КТПН-62 | 250 | -101.5 | 101.5 | 101.5
КТПН-62А | 250 | 90 | 90 | 90
КТПН-63 | 250 | -98 | -98 | -98
КТПН-65 | 160 | 9.5 | 9.5 | 9.5
КТПН-67 | 250 | -38 | -38 | -38
КТПН-68 | 2х1000 | 81 | 81 | 81
КТПН-69 | 2х630 | -43.4 | -35.7 | -35.7
КТПН-71 | 630 | 62 | 62 | 62
КТПН-76 | 400 | 82 | 82 | 82
КТПН-77 | 2х400 | 709 | 709 | 709
КТПН-79А | 250 | 270 | 270 | 270
КТПН-83 | 400 | -393.6 | -403.6 | -403.6
КТПН-92 | 250 | 60 | 60 | 45
ТП-98 | 250 | -721.5 | -721.5 | -721.5
КТПМ-100 | 250 | 27 | 27 | 27
КТПН-108 | 160 | 278.05 | 278.05 | 278.05
КТПН-109 | 250 | 11.6 | -43.4 | -3.4
КТПН-110 | 2х250 | 118.5 | 83.5 | 83.5
КТПН-115 | 400 | 27 | -48 | -48
КТПН-116 | 400 | -103 | -103 | -103
|  | 137 | 137 | 137
|  | 102 | 102 | 62
|  | -145 | -145 | -145
|  | 160 | 160 | 160
|  | 160 | 160 | 160

## ф-л ПЭС 35кВ и выше
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и выше. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
ПЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
по состоянию на 01.04.2024 г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | дата, время максимума
1 | ПС-35/6кВ №8 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 3 | -0.08891 | 3.3889
2 | ПС-35/6кВ №13 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 3.4368 | 0.895 | -0.33178
3 | ПС-35/6кВ №14 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 2.9701 | 1.227 | -0.19711
4 | ПС-35/6кВ "Больничная" 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 4.523 | 2.406 | -0.62899
|  |  | Мощность одного трансформатора | Максимальная нагрузка в саммый холодный период | Добавляем к этой нагрузке мощность по выданным договорам за квартал и отнимаем мощность по расторгнутым договорам, и мощность по закрытым (подключенным) договорам

## ф-л ПЭС 35кВ и ниже
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
ПЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
по состоянию на 01.01.2024 г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным | Резерв пропускной способности, МВт | Источник | Дата, время максимума | Прогноз увеличения пропускной способности
|  |  | способность МВт |  | договорам Тех.прис. |  | (ГПП)
1 | ТП-6/0,4кВ -1 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.155 | 0.121 | -0.026
2 | ТП-6/0,4кВ -2 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.317 | 0 | 0.313
3 | ТП-6/0,4кВ -5 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.23 | 0.021 | 0.149
4 | ТП-6/0,4кВ -9 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.245 | 0.09 | 0.065
5 | ТП-6/0,4кВ -12 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.151 | 0 | 0.249
6 | ТП-6/0,4кВ -13 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.093 | 0 | 0.537
7 | ТП-6/0,4кВ -15 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.097 | 0.025 | 0.128
8 | ТП-6/0,4кВ -17 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.143 | 0 | 0.107
9 | ТП-6/0,4кВ -19 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.19 | 0.008 | 0.432
10 | ТП-6/0,4кВ -20 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.204 | 0 | 0.196
11 | ТП-6/0,4кВ -23 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.217 | 0.0923 | 0.0907
12 | ТП-6/0,4кВ -29 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.267 | 0.026 | 0.337
13 | ТП-6/0,4кВ -31 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.164 | 0 | 0.236
14 | ТП-6/0,4кВ -41 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.14 | 0 | 0.11
15 | ТП-6/0,4кВ -34 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.14 | 0.019 | 0.471
16 | ТП-6/0,4кВ -42 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.146 | 0.035 | 0.449
17 | ТП-6/0,4кВ -49 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.076 | 0.007 | 0.167
18 | ТП-6/0,4кВ -50 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.134 | 0.05 | 0.446
19 | ТП-6/0,4кВ -52 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.063 | 0 | 0.337
20 | ТП-6/0,4кВ -52а 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.091 | 0.008 | 0.301
21 | ТП-6/0,4кВ -53 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.32 | 0.152 | 0.158
22 | ТП-6/0,4кВ -54 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.255 | 0.03 | 0.115
23 | ТП-6/0,4кВ -56 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.065 | 0 | 0.185
24 | ТП-6/0,4кВ -57 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.224 | 0.117 | 0.289
25 | ТП-6/0,4кВ -58 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.221 | 0.03 | 0.379
26 | ТП-6/0,4кВ -64/1 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.093 | 0.007 | 0.15
27 | ТП-6/0,4кВ -64/2 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.24 | 0.065 | 0.095
28 | ТП-6/0,4кВ -65 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.539 | 0.085 | 0.006
29 | ТП-6/0,4кВ -66 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.216 | 0 | 0.184
30 | ТП-6/0,4кВ -69 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.008 | 0 | 0.242
31 | ТП-6/0,4кВ -70 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.194 | 0.015 | 0.191
32 | ТП-6/0,4кВ -76 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.027 | 0 | 0.223
33 | ТП-6/0,4кВ -77 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.011 | 0 | 0.239
34 | ТП-6/0,4кВ -80 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.16 | 0.015 | 0.225
35 | ТП-6/0,4кВ -82 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 1.26 | 0.094 | 0.216 | 0.95
36 | ТП-6/0,4кВ -84 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.13 | 0.07 | 0.2
37 | ТП-6/0,4кВ -85 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.12 | 0.015 | 0.115
38 | ТП-6/0,4кВ -88 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.346 | 0.2535 | 0.0305
39 | ТП-6/0,4кВ -90 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.073 | 0.015 | 0.312
40 | ТП-6/0,4кВ -92 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.315 | 0 | 0.315
41 | ТП-6/0,4кВ -93 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.398 | 0 | 0.232
42 | ТП-6/0,4кВ -94 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.35 | 0.07 | 0.21
43 | ТП-6/0,4кВ -101 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.175 | 0 | 0.225
44 | ТП-6/0,4кВ -102 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.5 | 0.102 | 0.15 | 0.248
45 | ТП-6/0,4кВ -103 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.157 | 0 | 0.473
46 | ТП-6/0,4кВ -107 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0.05 | 0.037 | 0.073
47 | ТП-6/0,4кВ -109 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.086 | 0 | 0.164
48 | ТП-6/0,4кВ -111 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.028 | 0 | 0.222
49 | ТП-6/0,4кВ -112 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.086 | 0 | 0.544
50 | ТП-6/0,4кВ -115 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.319 | 0 | 0.311
51 | ТП-6/0,4кВ -116 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.195 | 0 | 0.205
52 | ТП-6/0,4кВ -117 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0.021 | 0 | 0.139
53 | ТП-6/0,4кВ -120 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0 | 0 | 0.16
54 | ТП-6/0,4кВ -123 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.18 | 0 | 0.22
55 | ТП-6/0,4кВ -124 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.279 | 0 | 0.121
56 | ТП-6/0,4кВ -126 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.096 | 0 | 0.534
57 | ТП-6/0,4кВ -131 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.14 | 0 | 0.49
58 | ТП-6/0,4кВ -132 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.15 | 0.055 | 0.425
59 | ТП-6/0,4кВ -137 2х1000 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 1 | 0.315 | 0 | 0.685
60 | ТП-6/0,4кВ -138 2х1000 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 1 | 0.05 | 0.1155 | 0.8345