## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2025г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | РПЖ-1А 2 с.ш.-10кВ | 09:20ч. 23.01.2025г. | 09:42ч. 23.01.2025г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 149.9 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Февраль | КЛ-10кВ ф.15 РПЖ-9 | 08:05ч. 06.02.2025г. | 08:50ч. 06.02.2025г. | нет | 1 | 3 | [5 empty] | 1 | 136 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| ВЛ-6кВ ф.216 ПС "Стройиндустриальная" | 14:20ч. 08.02.25г. | 00:30ч. 09.02.25г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3048 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КВЛ-10кВ.
| ВЛ-10кВ ф.10 ПС "Совхозная" | 07:05ч. 09.02.25г. | 08:04ч. 09.02.25г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 75 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых ВЛ-10кВ.
Март | КЛ-6кВ ф.107 ПС "Стройиндустриальная" | 12:22ч. 30.03.25г. | 15:10ч. 30.03.25г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1120 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт поврежденного КЛ-6кВ.
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 5 |  |  | 3 |  |  | 2 | 4528.9

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2025г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | КТПН-10/0,4кВ № 107 | 13:12ч. 14.01.25г. | 16:20ч. 14.01.25г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 50,08 | Ремонт оборудования
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 50.08

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2025г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | ВЛ-10кВ ф.Поселок-1 от ПС-35/10кВ Лиственная п.Куть-Ях | 14:40ч. 22.01.2025г. | 17:20ч. 22.01.2025г | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1663.4 | Воздействия повторяющихся стихийных явлений,сильный порывистый ветер
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | ПС-110/10кВ "Вандрас" ВЛ-10кВ ф.7 | 06:10ч. 06.04.2025г. | 10:41ч. 06.04.2025г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 782 | КЗ СШ-0,4кВ ТП -НПС, КЗ КЛ-0,4кВ ТП Салым-93
Итого | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2445.4