## Лист3
Пропускная способность городских ТП, РП ОАО "Горэлектросеть" г.Н-Вартовска
по состоянию на 01.04.2015г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным | Резерв пропускной способности, МВт | источник | дата, время максимума
|  |  |  | договорам Тех.прис. |  | (ГПП)
1. | РПЖ-1, 10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 5.21 | 0.367 | 4.423 | Обская,яч.8,627 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.8 | 0.044 | 0.5
2. | РПЖ-1А, 10/0,4кВ,1 мкр. | 10кВ | 4.254 | 1.14 | 4.606 | Индустр.,яч.23,414 | 2014-12-05 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.415 | 0 | 0.4
3. | РПЖ-2, 10/0,4кВбольн.к-с 2мкр | 10кВ | 3.766 | 0.745 | 5.489 | Индустр., яч25,26 | 2014-12-03 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.39 | 0 | 0.17
4. | РПЖ-3, 10/0,4кВ7мкр. | 10кВ | 6.89 | 0.425 | 2.685 | Обская,яч.511,20 | 2014-11-27 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.02 | 0 | 0
5. | РПЖ-4, 10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 6.485 | 1.489 | 2.026 | Обская, яч.623,2 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.686 | 0 | 0.614
6. | РПЖ-5, 10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 6.386 | 3.031 | 0.583 | Центральная,яч.309,409 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.84 | 0 | 0.427
7. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. | 10кВ | 6.313 | 0.671 | 3.016 | Городская-5,яч.349,210 | 2014-12-07 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.57 | 0 | 0.306
8. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. | 10кВ | 3.804 | 0.986 | 5.21 | Городская-5,яч.105,452 | 2014-01-30 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.42 | 0 | 0.87
9. | РПЖ-8.10/0,4кВ | 10кВ | 4.97 | 2.735 | 2.295 | Городская-5,яч.103,458 | 2014-11-21 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.2 | 0 | 0.1
10. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. | 10кВ | 5.766 | 0.535 | 3.699 | Центр-106, Восток-234 | 2014-11-26 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.73 | 0 | 0.57
11. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная | 10кВ | 3.016 | 3.114 | 3.87 | Индустр.-303,Восток-113 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.18 | 0 | 0.7
12. | РПЖ-11, 10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 2.782 | 0.549 | 6.669 |  | 2014-01-29 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.76 | 0 | 0.12 | Западная-яч.9,6
13. | РПЖ-12,10/0,4кВ, квартал П-3 | 10кВ | 5.377 | 1.678 | 2.945 | Городская- 5-139,456 | 2014-02-03 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.9 | 0 | 0
14. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. | 10кВ | 5.76 | 0 | 4.24 | Городская-5-107,450 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.82 | 0 | 0.06
15. | РПЖ-14, 10/0,4кВ ж\компл.Мира | 10кВ | 7.019 | 3.835 | 0 | Центральная-204, Индустриальная-20 | 2014-09-07 21:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.146 | 0 | 0.154
16. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. | 10кВ | 4.126 | 0.015 | 5.859 |  | 2014-01-30 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.61 | 0.015 | 0.255 | Западная-9,6
17. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. | 10кВ | 4.981 | 1.358 | 3.661 |  | 2014-11-10 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.775 | 0 | 0.825 | Индустриальная-410,21
18. | РПЖ-17,10/0,4кВ | 10кВ | 2.602 | 3.397 | 4.001 |  | 2014-11-28 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.612 | 0 | 0.268 | Обская-520,630
19. | РПЖ-18, 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 4.495 | 1.156 | 4.349 |  | 2014-02-22 13:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.1 | 0 | 0.78 | Обская-512,37
20. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17 | 10кВ | 3.259 | 1.396 | 5.345 |  | 2014-01-29 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.235 | 0.068 | 1 | Эмтор-107,208
21. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20 | 10кВ | 1.096 | 0.979 | 7.925 |  | 2014-12-07 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.386 | 0 | 0.9 | яч.107,208 ПС Эмтор
22. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный | 10кВ | 1.697 | 2.274 | 6.029 |  | расчетные данные
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.916 | 0 | 0.484 | Восток, Колмаковская
23. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22 | 10кВ | 0.327 | 2.961 | 6.712 |  | 2014-02-02 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.3 | 0.245 | 0.855 | Городская-5-208,323
24. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23 | 10кВ | 2.485 | 3.125 | 4.39 |  | расчетные данные
|  | 0,4кВ | 0.581 | 0 | 0.719 | яч.107,207 ПС Колмак/
25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7 | 6кВ | 2.385 | 0.717 | 2.898 |  | 2014-01-29 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.2 | 0 | 0.32 | Нижневартовская-37,16
26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19 | 6 кВ | 2.888 | 0.285 | 2.827 |  | 2014-01-31 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.391 | 0 | 0.48 | Нижневартовская-14,33
27. | РПП-3+РПП-6,в т.ч.: РПП-3 6/0,4кВ РПП-6, 6/0,4кВ, ЗПУ | 6кВ | 6.662 | 0.728 | 0 |  | 2014-01-29 12:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.135 | 0 | 0
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.21 | 0 | 0 | Нижневартовская-35,12
28. | РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6 | 10кВ | 3.782 | 0.996 | 5.222 |  | 2014-01-30 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.09 | 0.025 | 0.765 | Индустриальная-3,22
29. | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС | 10кВ | 2.644 | 1.945 | 5.411 |  | 2014-09-15 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.124 | 0 | 0.756 | Восток - 212,121
30. | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18 | 6 кВ | 3.583 | 3.031 | 0 |  | 2014-12-08 16:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.35 | 0.145 | 0.905 | Н-Варт-19,20
31. | РП-29,10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 3.706 | 0.628 | 5.666 | Городская-5-361,204 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.4 | 0 | 0.48
32. | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль | 10кВ | 2.774 | 1.023 | 6.203 | Южная-20,27 | 2014-01-27 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.2 | 0 | 0.6
33. | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, Тепличный | 10кВ | 4.728 | 1.596 | 3.676 | Южная-25,22 | 2014-12-03 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0 | 0 | 0.1
34. | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск | 10кВ | 1.453 | 1.586 | 6.961 | Обская-24,15 | 2014-11-29 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.4 | 1.035 | 0
35. | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ | 10кВ | 1.699 | 2.941 | 5.36 | Восток -101,226 | 2014-01-30 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.8 | 0 | 0.08
36. | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П | 10кВ | 2.443 | 1.546 | 6.011 | Южная-8,11 | 2014-12-17 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.1 | 0.04 | 0.66
37. | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ | 35кВ | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-13 10:00
|  | 6 кВ | 4.442 | 0.572 | 0.986 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.2 | 0 | 0.68
38. | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-2,1 | 2014-01-31 11:00
|  | 6кВ | 4.523 | 1.835 | 0
39. | ПС-35/6кВ Энергонефть, ЗПУ | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Западная -Ф-2,3 | 2014-01-30 10:00
|  | 6кВ | 4.058 | 1.265 | 0
40. | ПС-35/6 кВ Базовая | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-3,4 | 2014-02-11
|  | 6кВ | 4.114 | 1.343 | 0
41. | ПС-35/6 кВ Котельная, Менд.9А | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2014-01-29 12:00
|  | 6кВ | 2.3 | 0 | 1.7
42. | ПС-35кВ Татра | 35кВ |  | 0 | 0 | ГПП-3-Ф-2,3 | 2014-01-29 11:00
|  | 6кВ | 2.745 | 1.551 | 0
43. | ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2014-12-05 15:00
|  | 6кВ | 1.403 | 0 | 2.597
44. | ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2014-11-27 17:00
|  | 6кВ | 2.727 | 0 | 3.573
45. | ПС-35/10 кВ Тепловая | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-5,6 | 2014-01-25 04:00
|  | 10кВ | 5.674 | 0 | 4.326
46. | ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2014-05-13 20:00
|  | 10кВ | 1.496 | 0.428 | 4.376
47. | ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4,3 | 2014-12-05 20:00
|  | 6кВ | 1.951 | 0.403 | 1.646
48. | ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Савкинская-Ф-2,4 | 2014-02-23 08:00
|  | 10кВ | 2.225 | 1.04 | 3.035
49. | ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Восток,Западная | 2014-10-18 22:00
|  | 6кВ | 1.929 | 0.541 | 3.83
50. | ПС 35/10кВ "Котельная 3А" | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Восток-(Водозабор-1,2) | 2014-10-24 22:00
|  | 10кВ | 5.81 | 0 | 4.19
51. | ПС 35кВ Юбилейная(стр.) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | Восток, Колмаковская | расчетные данные
|  | 10кВ | 1.344 | 4.557 | 10.099
52 | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ | 10кВ | 0.165 | 0.48 | 9.355 | ПС Западная, ф.5,12
|  | в т.ч.0,4кВ | 0 | 0 | 0.8
53 | РПЖ-25(стр), квартал 25 | 10кВ | 0 | 0.45 | 9.55 | Колмаковская | расчетные данные (объект строящийся)
|  | в т.ч.0,4кВ | 0 | 0 | 1.4