## 1
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ ПАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2015г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [6 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  | -
январь | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0
февраль | РПЖ-5 1с.ш.-10кВ | 12.02.15г. 22:48ч. | 12.02.15г. 23:12ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  | + |  | 684 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ персоналом ОАО "Тюменьэнерго"
| РП-Совхоз ф.10кВ №3 | 23.02.15г. 13:25ч. | 23.02.15г. 14:10ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 330 | Произведена замена изолятора Ш.С.-10кВ
март | РПЖ-1 ф.10кВ №2 | 06.03.15г. 10:55ч. | 06.03.15г. 11:32ч. | нет | 1 | 2 |  |  | + |  |  | 160 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| ПС "Центральная" ф.10кВ №204 | 12.03.15г. 15:45ч. | 12.03.15г. 16:03ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 150 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
апрель | ПС "Обская" 3 с.ш.-10кВ | 06.04.15г. 19:22ч. | 06.04.15г. 20:10ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  | + |  | 1500 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ персоналом ОАО "Тюменьэнерго"
| ПС "Обская" ф.10кВ №627 | 21.04.15г. 22:53ч. | 21.04.15г. 23:23ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 450 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
май | КЛ-10кВ: РПЖ-6 ф.18 - ТП-15/1(1) | 11.05.15г. 23:31ч. | 11.05.15г. 23:50ч. | нет | 1 | 3 |  | + |  |  |  | 32 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10кВ: ТП-3/6 - ТП-3/9 | 14.05.15г. 19:57ч. | 14.05.15г. 20:50ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 150 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10кВ: ТП-7/7(2) - ТП-8/1(2) | 16.05.15г. 11:24ч. | 16.05.15г. 12:18ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 300 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
июнь | КЛ-6кВ: ПС "Нижневартовская ф.36 - ПТМВ-2А (2)" | 24.06.15г. 02:26ч. | 24.06.15г. 03:15ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | + | 200 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
июль | РПЖ-9 2 с.ш.-10кВ | 03.07.15г. 09:00ч. | 03.07.15г. 09:20ч. | нет | 1 | 9 |  |  |  | + |  | 295 | Напряжение подано от резервного источника, производится ремонт участка ВЛ-10кВ от опоры №1 до опоры №2
| РПЖ-12 1.с.ш.-10кВ | 03.07.15г. 10:20ч. | 03.07.15г. 11:09ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 870 | Напряжение подано от резервного источника, произведена замена ПК-10кВ
| КЛ-10кВ ф.19 ПС Индустриальная | 06.07.15г. 04:59ч. | 06.07.15г. 05:28ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 200 | Напряжение подано от резервного источника, произведена замена разрядника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10кВ: РПЖ-1 ф.2 - ТП-5/9 | 13.07.15г. 11:25ч. | 13.07.15г. 12:15ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 190 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10кВ: ТП-7/14 (1) - ТП-10а/8 (1) | 18.07.15г. 08:36ч. | 18.07.15г. 09:46ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 459 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10кВ: ТП-16/1 (2) - ТП-16/6 (2) | 18.07.15г. 21:07ч. | 18.07.15г. 22:00ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 405 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| ВЛ-110кВ: "Кирьяновская - ГПП-7-1" | 19.07.15г. 13:24ч. | 19.07.15г. 13:24ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 0 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-110кВ персоналом ОАО "Тюменьэнерго"
| РПЖ-8 ф.10кВ №5 | 19.07.15г. 20:16ч. | 20.07.15г. 00:20ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 476 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10 кВ: ТП-14/1 - ТП-11/7 | 31.07.15г. 17:19ч. | 31.07.15г. 17:52ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 120 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
август | КЛ-10 кВ: РПЖ-1 - ТП-5/7 | 01.08.15г. 11:16ч. | 01.08.15г. 12:11ч. | нет | 1 | 4 |  |  |  | + |  | 450 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10 кВ: РПЖ-11 ф.12 - БКТП-10в/6 (2) | 09.08.15г. 09:08ч. | 09.08.15г. 09:42ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 52 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| ПС "Индустриальная" ф.10кВ №19 | 14.08.15г. 05:55ч. | 14.08.15г. 06:30ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 244 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт и регулировка РЛНД-10
| РП-29 ф.10кВ №12 | 17.08.15г. 09:20ч. | 17.08.15г. 10:38ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 450 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт и регулировка РЛНД-10
сентябрь | КЛ-10 кВ от оп. 14 ф. 113 ПС "Восток" до РПЖ-10 | 01.09.15г. 11:55ч. | 01.09.15г. 12:50ч. | нет | 1 | 5 |  |  |  |  | + | 270 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| ПС Западная 1, 2 с.ш.-10кВ. | 10.09.15г. 12:40ч. | 10.09.15г. 13:00ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 1525 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого изолятора 10 персоналом ОАО "Тюменьэнерго"
| КЛ-10кВ: ТП-10Б/6 - 10Б/7 | 10.09.15г. 14:09ч. | 10.09.15г. 14:48ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 750 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10кВ: ТП-16/3 - 16/4 | 10.09.15г. 15:58ч. | 10.09.15г. 16:44ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 338 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10кВ: ТП-5/6 - 5/7 | 16.09.15г. 13:37ч. | 16.09.15г. 14:21ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 637 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
октябрь | КЛ-10кВ: ТП-13/5 - ТП-13/6 | 04.10.15г. 19:58ч. | 04.10.15г. 21:56ч. | нет | 1 | 1 |  | + |  |  |  | 2040 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
ноябрь | КЛ-10кВ: ТП-9/4 (2) - БКТП-9/24 (2) | 03.11.15г 13:40ч. | 03.11.15г. 14:34ч. | нет | 1 | 3 |  |  | + |  |  | 190 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| РПЖ-16 ф.10кВ №19 | 19.11.15г. 12:28ч. | 19.11.15г. 13:27ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 2100 | Произведена замена тр-ра ТП-2/6.
| КЛ-10кВ ф.23 ПС Индустриальная | 30.11.15г. 10:34ч. | 30.11.15г. 11:10ч. | нет | 1 |  | + |  |  |  |  | 927 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
декабрь | КЛ-10кВ ф.204 ПС "Центральная" до РПЖ-14 | 01.12.15г. 00:09ч. | 01.12.15г. 00:36ч. | нет | 1 | 4 |  |  |  |  | + | 735 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| ПС Индустриальная 1 и 2 с.ш.-10кВ | 07.12.15г. 16:43ч. | 07.12.15г. 16:50ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 100 | Напряжение подано ручным включением резерва, персоналом АО "Тюменьэнерго"
| КЛ-10кВ ф.10кВ №19 РПЖ-1 | 11.12.15г. 04:10ч. | 11.12.15г. 04:45ч. | нет | 1 | [5 empty] | + | 150 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
| КЛ-10кВ ф.2 ТП-56/х | 18.12.15г. 23:20ч. | 19.12.15г. 00:05ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 60 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ
Итого | [5 empty] | 36 | 1 | 8 | 8 | 12 | 7 | 17989