{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":15,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,9,0],[8,6,9,6],[1,0,3,0],[1,2,5,2],[1,1,5,1],[1,5,5,5],[1,4,5,4],[1,3,5,3],[1,14,3,14],[2,13,3,13],[2,9,5,9],[2,12,5,12],[2,11,3,11],[2,10,5,10],[1,6,1,13],[2,7,5,7],[2,6,3,6],[2,8,5,8],[32,0,33,0],[32,6,33,6],[10,0,14,0],[10,6,14,6],[22,0,25,0],[22,6,25,6],[17,6,21,6],[17,0,21,0],[15,0,16,0],[15,6,16,6],[26,0,28,0],[26,6,28,6],[29,0,31,0],[29,6,31,6],[35,0,36,0],[35,6,36,6],[37,6,40,6],[37,0,40,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ ПАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за  2016г.   "]
["Месяц года","Наименование объекта","Время, дата отключения","Время, дата включения","Аварии","Инциденты","Причины",{"$nulls":7},"Мероприятия по устранению нарушений"]
[{"$nulls":6},"Всего","Ошибки","Дефекты ремонта","Дефекты монтажа, изготовления","Воздействия посторонних лиц и организаций","Воздействия смежных сетевых организаций","Другие причины","Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)"]
[]
[{"$nulls":13}," (кВт/ч)"]
[]
["Январь","КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а","11:10ч. 05.01.10г.","20:40ч. 05.01.10г.",{"$nulls":4},"+",{"$nulls":4},"-"]
["январь"," -"," -"," -"," -"," -",0," -"," -"," -"," -"," -"," -",0,"  -"]
["февраль","РП-29 ф.10кВ №4","03.02.16г. 13:15ч."," 03.02.16г. 14:20ч.","нет",1,2,{"$nulls":5}," +",600,"Повреждение устранено, напряжение подано."]
[null,"КЛ-10кВ: РПЖ-11 ф.16 - ТП-10в/1(2)","20.02.16г. 19:25ч.","20.02.16г. 20:10ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,180,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
["март","КЛ-10кВ: ТП-3/9(2) - ТП-3/6(2)","12.03.16г. 13:07ч.","12.03.16г. 13:49ч.","нет",1,5,null,"+",{"$nulls":4},430,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"РП-Дагестан ф.10кВ №4","22.03.16г. 09:18ч. ","22.03.16г. 10:21ч. ","нет",1,{"$nulls":6},"+",340,"Повреждение устранено, напряжение подано."]
[null,"ПС Южная ф.10кВ №31, №37","22.03.16г. 10:56ч.","22.03.16г. 11:28ч.","нет",1,{"$nulls":6},"+",1173,"Напряжение подано от резервного источника, выполняются работы по замене поврежденной опоры."]
[null,"РП-СТПС ф.10кВ №3","22.03.16г. 14:15ч.","22.03.16г. 15:32ч.","нет",1,{"$nulls":6},"+",740,"Повреждение устранено, напряжение подано."]
[null,"КЛ-10кВ: от опоры №6/1 до ТП-59/х","31.03.16г. 10:56ч.","31.03.16г. 11:54ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,778,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
["апрель","РП-СТПС ф.10кВ №9 ","11.04.16г. 22:02ч.","11.04.16г. 22:15ч.","нет",1,2,null,null,null," +",null,null,100,"Повреждение устранено, напряжение подано."]
[null,"РП-29 ф.10кВ №12 ","17.04.16г. 08:20ч.","17.04.16г. 20:45ч.","нет",1,null,null," +",{"$nulls":4},540,"Повреждение устранено, напряжение подано."]
["май","КЛ-10кВ: РПЖ-4 ф.11 - ТП-11/7"," 12.05.16г. 14:45ч."," 12.05.16г. 15:44ч.","нет",1,5,null,null,null," +",null,null,1133,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-16/10 - ТП-16/11"," 19.05.16г. 19:20ч."," 19.05.16г. 20:30ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,746,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-3/3 - ТП-3/4"," 23.05.16г. 04:41ч."," 23.05.16г. 05:26ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,67,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10кВ: ПС \"Центральная\" ф.10кВ №309 - РПЖ-5;                                                              КЛ-10кВ: ПС \"Обская\" ф.10кВ №705 - РПЖ-3;         КЛ-10кВ: ПС \"Обская\" ф.10кВ №802 - РПЖ-4;                                 КЛ-10кВ: ПС \"Обская\" ф.10кВ №803 - ТП-К/1."," 24.05.16г. 00:31ч."," 24.05.16г. 01:20ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,984,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-58/х - ТП-61/х;                       повреждены разрядники 10кВ на КТПН-101/х.","27.05.16г. 06:43ч.","27.05.16г. 08:04ч.","нет",1,{"$nulls":4}," +",null,null,1288,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ, производится замена повреждённого оборудования. "]
["июнь","КЛ-10кВ: ПС Индустриальная ф.108 - ТП-4/2","07.06.16г. 15:50ч.","07.06.16г. 16:40ч.","нет",1,4,null,null," +",null,null,null,668,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10кВ: ПС \"Городская-5\" ф.10кВ №210 -               РПЖ-6 2 с.ш.-10кВ","16.06.16г. 00:38ч.","16.06.16г. 01:35ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,750,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-10А/3 - ТП-10А/8","16.06.16г. 19:32ч.","16.06.16г. 20:12ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,270,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-10/6 - ТП-10/7","17.06.16г. 14:31ч.","17.06.16г. 15:25ч.","нет",1,null,null," +",{"$nulls":4},1680,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
["июль","ПС \"Западная\" ф.10кВ №9","15.07.16г. 19:25ч.","15.07.16г. 19:50ч.","нет",1,3,{"$nulls":4}," +",null,560,"Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования."]
[null,"ПС \"Восток\" ф.35кВ \"Восток- КОС\"","20.07.16г. 08:47ч.","20.07.16г. 09:01ч.","нет",1,null,null," +",{"$nulls":4},150,"Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования."]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-15/2 - ТП-15/4","23.07.16г. 00:40ч.","23.07.16г. 01:25ч.","нет",1,null,null," "," +",null,null,null,400,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
["август","КЛ-10кВ: ф.17 РПЖ-2 - ТП-9/1","04.08.16г. 19:25ч.","04.08.16г. 20:00ч.","нет",1,3,{"$nulls":5}," +",424,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"ПС Восток 2 с.ш.-10кВ ","07.08.16г. 15:00ч.","07.08.16г. 15:10ч.","нет",1,{"$nulls":5}," +",null,575,"Напряжение подано от резервного источника, производится ремонт повреждённого оборудования."]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-16/1(2) - ТП-16/2(2)","30.08.16г. 10:00ч.","30.08.16г. 10:45ч.","нет",1,{"$nulls":4}," +",null,null,250,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
["сентябрь","КЛ-10 кВ: РПЖ-8 ф. 10 кВ №10 - ТП-75/ха","10.09.16г. 09:54ч.","10.09.16г. 11:01ч.","нет",1,2,null,null,null,"+",null,null,518,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10 кВ: ТП-16/9(1) - КТПН-87/х","26.09.16г. 11:41ч.","26.09.16г. 12:36ч.","нет",1,null,null,null,"+",null,null,null,503,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
["октябрь","КЛ-10кВ: ф.409 ПС \"Центральная\" - 2 с.ш. РПЖ-5","20.10.16г. 16:51ч.","20.10.16г. 17:25ч.","нет",1,1,null,null,null," +",null,null,730,"Напряжение подано от резервного источника, выполнен ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
["ноябрь","РПЖ-21 ф.10кВ №13","02.11.16г. 20:40ч.","02.11.16г. 21:36ч.","нет",1,2,{"$nulls":5}," +",1100,"Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования."]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-63/х(1) - БКТП-109/х(1)","26.11.16г. 12:15ч.","26.11.16г. 12:50ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,200,"Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
["декабрь","РП-29 ф.10кВ №4","11.12.16г 19:04ч.","11.12.16г. 21:01ч.","нет",1,4,{"$nulls":5}," +",1500,"Повреждение устранено, напряжение подано."]
[null,"КЛ-10кВ: ТП-6/3 (1) - ТП-6/4 (1)","14.12.16г. 11:41ч.","14.12.16г. 12:18ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,260,"Напряжение подано от резервного источника, выполнен ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"КЛ-10кВ: ф.10кВ №18 РПЖ-10 - ТП-10г/7 (2)","15.12.16г. 20:17ч.","15.12.16г. 20:53ч.","нет",1,null,null,null," +",null,null,null,225,"Напряжение подано от резервного источника, выполнен ремонт повреждённого КЛ-10кВ. "]
[null,"ПС \"Литейная\" 2 с.ш.-6кВ","20.12.16г. 04:15ч.","20.12.16г. 04:26ч.","нет",1,null,null," +",{"$nulls":4},70,"Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования."]
["Итого ",{"$nulls":5},33,0,5,13,6,2,7,19932]
[]
[]
[]
[null,null,null," "]