## Лист3
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
по состоянию на 01.07.2017 г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | источник | дата, время максимума
(ГПП)
1. | РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 10 | 5.21 | 0.325 | 4.465 | Обская,яч.103, 804 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.8 | 0.039 | 0.561
2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн.к-с 2мкр. 2х400 | 10кВ | 10 | 3.766 | 0.755 | 5.479 | Индустр., яч109,203 | 2014-12-03 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.39 | 0.005 | 0.165
3. | РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр. | 10кВ | 10 | 6.89 | 0.306 | 2.804 | Обская, яч.705, 208 | 2014-11-27 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 1.02 | 1.425 | -1.563
4. | РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 10 | 6.485 | 1.503 | 2.012 | Обская, яч.802,108 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.686 | 0 | 0.714
5. | РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 10 | 6.386 | 2.348 | 1.266 | Центральная,яч.309,409 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.84 | 0 | 0.56
6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 6.313 | 0 | 3.687 | Городская-5,яч.349,210 | 2014-12-07 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.57 | 0 | 0.312
7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3.804 | 1.681 | 4.515 | Городская-5,яч.105,452 | 2014-01-30 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.42 | 0 | 0.98
8. | РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000 | 10кВ | 10 | 4.97 | 2.716 | 2.314 | Городская-5,яч.103,458 | 2014-11-21 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 1.2 | 0.015 | 0.185
9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 5.766 | 0.75 | 3.484 | Центр-106, Восток-234 | 2014-11-26 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.73 | 0 | 0.67
10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630 | 10кВ | 10 | 3.016 | 2.203 | 4.781 | Индустр.-303,Восток-113 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.18 | 0 | 0.702
11. | РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 10 | 2.782 | 0.463 | 6.755 |  | 2014-01-29 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.76 | 0 | 0.122 | Западная-яч.9,6
12. | РПЖ-12,10/0,4кВ, квартал П-3 2х630 | 10кВ | 10 | 5.377 | 1.097 | 3.526 | Городская- 5-139,456 | 2014-02-03 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.9 | 0 | -0.018
13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 5.76 | 2.732 | 1.508 | Городская-5-107,450 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.82 | 0 | 0.062
14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл.Мира. 2х1000 | 10кВ | 10 | 7.019 | 3.072 | -0.091 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 2014-09-07 21:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 1.146 | 0 | 0.254
15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4.126 | 0.031 | 5.843 |  | 2014-01-30 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.61 | 0.015 | 0.257 | Западная-9,6
16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630 | 10кВ | 10 | 4.981 | 1.109 | 3.91 |  | 2014-11-10 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.764 | 0.775 | 0.035 | 0.954 | Индустриальная-410,106
17. | РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630 | 10кВ | 10 | 2.602 | 1.754 | 5.644 |  | 2014-11-28 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.612 | 0 | 0.27 | Обская-510, 604
18. | РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 10 | 4.495 | 1.156 | 4.349 |  | 2014-02-22 13:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.1 | 0 | 0.782 | Обская-506,402
19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3.259 | 0.363 | 6.378 |  | 2014-01-29 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.235 | 0.068 | 1.097 | Эмтор-107,208
20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630 | 10кВ | 10 | 1.096 | 1.038 | 7.866 |  | 2014-12-07 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.386 | 0 | 0.496 | яч.107,207 ПС Колмаковская
21. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1.756 | 1.303 | 6.941 |  | расчетные данные
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.916 | 0 | 0.484 | Восток, Колмаковская
22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0.486 | 2.02 | 7.494 |  | 2015-12-16 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.3 | 0.245 | 0.855 | Городская-5-208,323
23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2.485 | 1.524 | 5.991 |  | расчетные данные
|  | 0,4кВ | 1.4 | 0.581 | 1.264 | -0.445 | яч.103,203 ПС Колмаковская
24. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400 | 6кВ | 6 | 2.385 | 0.594 | 3.021 |  | 2014-01-29 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.2 | 0.017 | 0.343 | Нижневартовская-37,16
25. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630. | 6 кВ | 6 | 2.888 | 0.073 | 3.039 |  | 2014-01-31 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.391 | 0.014 | 0.477 | Нижневартовская-14,33
26. | РПП-3, 6/0,4кВ, 2х630 | 6кВ | 6 | 5.429 | 0.176 | 0.395 | Нижневартовская-35,12 | 2014-01-29 12:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.135 | 0.04 | 0.707
27.
| РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630 | 10кВ | 10 | 3.782 | 1.214 | 5.004 | Индустриальная-112,207 | 2014-01-30 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.09 | 0.025 | 0.767 |  |  | Западная
28. | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630 | 10кВ | 10 | 2.644 | 0.723 | 6.633 |  | 2014-09-15 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.124 | 0 | 0.758 | Восток - 212,121
29. | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000 | 6 кВ | 6 | 3.583 | 0.739 | 1.678 |  | 2014-12-08 16:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.35 | 0.145 | 0.905 | Н-Варт-19,20
30. | 2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 10 | 3.706 | 1.185 | 5.109 | Городская-5-361,204 | 2014-01-29 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.4 | 0 | 0.482
31. | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630,400 | 10кВ | 10 | 3.02 | 0.556 | 6.424 | Южная-20,27 | 2015-12-16 16:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.2 | 0 | 0.36
32. | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100 | 10кВ | 10 | 4.728 | 1.127 | 4.145 | Южная-25,22 | 2014-12-03 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.14 | 0 | 0 | 0.14
33. | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1.453 | 1.288 | 7.259 | Обская-202,304 | 2014-11-29 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.4 | 1.05 | -0.05
34. | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630 | 10кВ | 10 | 1.699 | 2.826 | 5.475 | Восток -101,226 | 2014-01-30 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.8 | 0 | 0.082
35. | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400. | 10кВ | 10 | 2.443 | 0.542 | 7.015 | Южная-8,11 | 2014-12-17 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.1 | 0.04 | 0.42
36. | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-13 10:00
|  | 6 кВ | 6.3 | 4.442 | 0.29 | 1.568 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2
37. |  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.2 | 0 | 0.682
| ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-2,1 | 2014-01-31 11:00
|  | 6кВ | 6.3 | 4.523 | 1.86 | -0.083
38. | ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000,6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная -Ф-2,3 | 2014-01-30 10:00
|  | 6кВ | 4 | 4.058 | 0.786 | -0.844
39. | ПС-35/6 кВ Базовая 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-3,4 | 2014-02-11
|  | 6кВ | 4 | 4.114 | 1.059 | -1.173
40. | 2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 27.12.2015г.
|  | 10кВ | 10 | 4.334 | 1.052 | 4.614
|  | 0,4кВ | 0.882 | 0.415 | 0.025 | 0.442
41. | ПС-35кВ Татра. 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-3-Ф-2,3 | 2014-01-29 11:00
|  | 6кВ | 4 | 2.745 | 0.952 | 0.303
42. | 2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2014-12-05 15:00
|  | 6кВ | 4 | 1.403 | 0 | 2.597
43. | 2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2014-11-27 17:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.727 | 0 | 3.573
44. | ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-5,6 | 2014-01-25 04:00
|  | 10кВ | 10 | 5.674 | 0 | 4.326
45. | 2х6300 ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2014-05-13 20:00
|  | 10кВ | 6.3 | 1.496 | 0.2 | 4.604
46. | 2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4,3 | 2014-12-05 20:00
|  | 6кВ | 4 | 1.951 | 0.395 | 1.654
47. | 2х6300 ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Савкинская-Ф-2,4 | 2014-02-23 08:00
|  | 10кВ | 6.3 | 2.225 | 1.4 | 2.675
48. | 2х6300 ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток,Западная | 2016-01-04 22:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.112 | 0.268 | 3.92
49. | ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток-(Водозабор-1,2) | 2014-10-24 22:00
|  | 10кВ | 10 | 5.81 | 0 | 4.19
50. | ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток, Колмаковская | расчетные данные
|  | 10кВ | 16 | 1.403 | 3.362 | 11.235
51. | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630 | 10кВ | 10 | 0.165 | 0.789 | 9.046 | ПС Западная, ф.5,12 | 16.12.2015г.
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0 | 0 | 0.882
52 | РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0 | 0.34 | 9.66 | Колмаковская | расчетные данные
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
53 | РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА | 6 кВ | 6 | 1.26 | 0.157 | 4.583 | Нижневартовская-17,22 | расч.данные
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.21 | 0 | 0.672