## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2018г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | ф.10кВ №4 РП-Совхоз | 15.01.18г. 20:35ч. | 15.01.18г. 21:51ч. | нет | 1 | 3 | [5 empty] | + | 1800 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| 1 с.ш.-10кВ РПЖ-21 | 20.01.18г. 21:44ч. | 20.01.18г. 22:25ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 533 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| КЛ-10кВ: ТП-3/3(2) - ТП-3/6(2) | 29.01.18г. 10:13ч. | 29.01.18г. 10:42ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 144 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Февраль | ПС "Обская" 1Т | 06.02.18г. 04:12ч. | 06.02.18г. 04:37ч. | нет | 1 | 3 |  |  |  |  | + |  | 1337 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ ф.210 ПС "Индустриальная" | 12.02.18г. 14:32ч. | 12.02.18г. 15:11ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 450 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| ВЛ-0,4кВ оп.№7 ф.2; 3; 4 КТПН-88/х | 22.02.18г. 09:05ч. | 22.02.18г. 11:53ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  |  | 112 | Напряжение подано, выполнен ремонт повреждённой ВЛ-0,4кВ.
Март | ф.10кВ №4 РП-29 | 07.03.18г. 01:37ч. | 07.03.18г. 02:20ч. | нет | 1 | 4 | [5 empty] | + | 365.5 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| КЛ-10кВ : ТП-10/5(2) - ТП-10/6(2) | 10.03.18г. 22:13ч. | 10.03.18г. 22:58ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 563 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ ф.403 ПС "Индустриальная", КЛ-10кВ ф.414 ПС "Индустриальная" | 20.03.18г. 14:16ч. | 20.03.18г. 15:15ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 523 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| РП-29 ф.10кВ №4 | 27.03.18г. 00:08ч. | 27.03.18г. 02:00ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 1436 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
Апрель | ПС Центральная ф.10кВ №409 | 24.04.18г. 05:10ч. | 24.04.18г. 05:25ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | + |  | 162 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
Май | КЛ-10кВ ф.705 ПС "Обская" | 23.05.18г. 19:54ч. | 23.05.18г. 20:17ч. | нет | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | 674 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Июнь | КЛ-10кВ: ТП-5/2(2) - ТП-5/5(2) | 06.06.18г. 15:13ч. | 06.06.18г. 15:51ч. | нет | 1 | 4 |  |  |  | + |  |  | 398 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-6/2(2) - ТП-6/3(2) | 14.06.18г. 13:11ч. | 14.06.18г. 13:46ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 306 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КТПН-60/х | 17.06.18г. 18:06ч. | 17.06.18г. 21:49ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 379.4 | Выполнен ремонт повреждённого оборудования, КТПН включена в работу.
| КЛ-10кВ: РПЖ-12 ф.10кВ №15 - ТП-15/9(1) | 29.06.18г. 13:21ч. | 29.06.18г. 13:50ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  |  | 188 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Июль | КЛ-10 кВ: ф.139 ПС "Городская-5" - РПЖ-12 (1) | 04.07.18г. 14:40ч. | 04.07.18г. 15:00ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  | + |  |  | 261 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: РПЖ-2 ф.5 - ТП-9/1 (2) | 28.07.18г. 20:08ч. | 28.07.18г. 21:25ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 590 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Август | КЛ-10кВ ф.705 ПС "Обская" | 06.08.18г. 01:59ч. | 06.08.18г. 02:35ч. | нет | 1 | 4 |  | + |  |  |  |  | 735 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| РПЖ-5 ф.10кВ №16 | 07.08.18г. 15:09ч. | 07.08.18г. 15:57ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 600 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| РП-Совхоз ф.10кВ №3 | 11.08.18г. 09:36ч. | 11.08.18г. 11:06ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  |  | 885 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| КЛ-10кВ: ТП-10/4(2) - ТП-11/4(2) | 13.08.18г. 07:43ч. | 13.08.18г. 08:51ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 695 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Сентябрь | КЛ-10кВ: ТП-15/2(2) - ТП-15/1(2) | 11.09.18г. 14:40ч. | 11.09.18г. 15:51ч. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 703 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ноябрь | КЛ-10кВ: ТП-2/9 (2) - БКТП-5/14 (2) | 24.11.18г. 10:21ч. | 24.11.18г. 11:05ч. | нет | 1 | 1 |  | + |  |  |  |  | 450 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 24 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14289.9

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2018г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
январь | ВЛ- 6кВ ф.014 | 27.01.18г. 10-49 | 27.01.18г. 12-23 | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 845 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.014,устранение обрыва( за границей эксплуатационной ответственности),повторное включение
февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
март | сп Сентябрьский ЗРУ-10кВ "НПС-2" Южный Балык | 01.03.18г. 14-35 | 01.03.18г. 15-10 | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 56.37 | Осмотр ВЛ-10кВ ф. 29. Повторное включение.
| ВЛ-10кВ ф."Поселок-1" от ПС110/10кВ "Лиственная", сп.Куть-Ях | 06.03.18г. 20-55 | 06.03.18г. 22-58 | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 594.5 | Осмотр ВЛ-10кВ ф. "Поселок-1" Повторное включение.
апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
май | ВЛ-6кВ ф155-05 от ПС-35/6 кВ №155 сп.Сингапай | 27.05.18г. 12-18 | 27.05.18г. 17-18 | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3600 | Осмотр ВЛ-6кВ ф. 155-05,монтаж опоры №43, проводов оп.42-43-44. Повторное включение.
| РП-6кВ "Каракатеевы" яч.20 сп.Каркатеевы | 31.05.18г. 11-37 | 31.05.18г. 12-03 | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7.8 | Осмотр РП-6кВ "Каркатеевы",ТП-1,ТП-4,устранение ветки с высоковольтного ввода ТП-1,повторное включение .
июнь | ВЛ-10кВ ф."АБЗ" от ПС-110/10кВ "Вандрас" п.Салым | 11.06.18г. 11-20 | 11.06.18г. 14-59 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 130 | Осмотр ВЛ-10кВ ф. "АБЗ",ремонт провода оп.21-22 Повторное включение.
июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
август | КЛ-6кВ ф-1314 от ПС-35/6кВ №13 гп.Пойковский | 04.08.18г 10-13 | 04.08.18г 10-55 | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 58.8 | Осмотр КЛ-6кВ ф. 1314, переключение ТП-92 на ф-1304.
| ВЛ-6кВ ф-007 от РУ-6кВ "Пойковская" гпПойковский | 16.08.18г 04-05 | 16.08.18г 07-15 | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 164.4 | Осмотр ВЛ-6кВ ф. 007, переключение ТП-70,90,47, на ф-012.
сентябрь | ВЛ-10кВ ф."Газпром-2" от ПС-110/10кВ "Вандрас" п.Салым | 19.09.18г 09-16 | 19.09.18г 10-52 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 83.04 | Осмотр ВЛ-10кВ ф. "Газпром-2". Повторное включение.
октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 9 |  |  |  | 5 |  | 4 | 5539.91

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2018г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | КЛ-0,4кВ: ТП-91 Р №17- 0,4кВ на ж.д. №21 9мкр. | 26.02.18г. 08.31ч. | 26.02.18г. 10.35ч. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 8.8 | Напряжение подано от резервного источника
Март | КЛ-0,4кВ: ТП-42 Р №12- 0,4кВ на ж.д. №1 4мкр. | 14.03.2018г. 12.38ч. | 14.03.2018г. 14.22ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  | + |  |  | 28.79 | Напряжение подано от резервного источника
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июль | ПС 35/6кВ "Лесная" с Варьеган ВВ-6кВ яч.4 | 18.07.18г. 11:52ч. | 18:07.18г. 12:23ч. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 69.72 | Повторное включение после прохождения грозового фронта
Август | ПС 35/10кВ "Дачная" ВВ-10кВ яч.8 | 01.08.18 04.17ч | 01.08.18 06.25ч | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 73.81 | Устранение КЗ после попадания птицы на токоведущие части проходных изоляторов
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ноябрь | ПС 35/6 кВ Аэропорт МВ-6кВ яч.4 | 02.11.18 13.31ч | 02.11.18 14.57ч | нет | 1 | 3 |  |  |  | + |  |  | 139.91 | Устранение КЗ после наброса на токоведущие части ВЛ
| КЛ-0,4кВ: КТПН-14 Ав.№2- 0,4кВ на БСК | 09.11.18 14.48ч | 09.11.18 15.10ч | нет | 1 | [6 empty] | + | 3.1 | Замена перегоревшего в/в предохранителя ф. "А"
| ПС 110/35/10кВ «Радужная» МВ-35кВ Ф № 1 | 26.11.18г. 17:35ч. | 26.11.18г. 18:45ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 84.7 | В результате заводского брака перелом болтового натяжного зажима провода на оп.№17, что привело к К.З. на ВЛ
Декабрь | ТП-73 Ввод 0,4кВ №2 | 07.12.18 13.10ч. | 07.12.18 13.34ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 22.97 | Напряжение подано от резервного источника
| КТПН-135 Ввод 0,4кВ №2 | 17.12.18 13.15ч. | 17.12.18 18.25ч. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 149.93 | Устранение последствий КЗ, монтаж нового прибора учета
Итого |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 581.73