## Лист3
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ ОАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2010г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины | Недоотпускэлектроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  | -
| КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. | нет | 1 | 3 |  | + |  |  |  | -
| КЛ-10кВ: БКТП-2/1 – БКТП-2/2 | 17:55ч. 06.01.10г. | 18:30ч. 06.01.10г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 120
| КЛ-10кВ: ПС Индустриальная – РПЖ-2 (ф.25) | 07:32ч. 08.01.10г. | 07:59ч. 08.01.10г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 400
Февраль | Перекрыло Ш.Р.-10кВ в яч.-10кВ №10 РПЖ-1а | 01:30ч. 04.02.10г. | 02:30ч. 04.02.10г. | нет | 1 | 4 |  | + |  |  |  | 860
| КЛ-10кВ ф.5 РП-3/х | 18:50ч. 16.02.10г. | 19:40ч. 16.02.10г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 120
| КЛ-10кВ: БКТП-10В/4 – ТП-10В/2 | 03:15ч. 22.02.10г. | 04:00ч. 22.02.10г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 120
| КЛ-10кВ ф.18 РПЖ-1а | 12:59ч. 23.02.10г. | 13:42ч. 23.02.10г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 150
Март | КЛ-10кВ: ТП-9/8 – ТП-9/9 | 00:21ч. 08.03.10г. | 01:41ч. 08.03.10г. | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | + | 85
Апрель | КЛ-10кВ ф.20 РПЖ-19 | 09:05ч. 01.04.10г. | 09:40ч. 01.04.10г. | нет | 1 | 4 |  |  |  | + |  | -
| КЛ-10кВ ф.20 ПС Индустриальная | 15:17ч. 16.04.10г. | 19:50ч. 16.04.10г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 910
| КЛ-10кВ ф.456 ПС Городская-5 | 16:40ч. 24.04.10г. | 17:10ч. 25.04.10г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 2500
| КЛ-10кВ ф.7 РПЖ-4 | 16:08ч. 25.04.10г. | 16:50ч. 25.04.10г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 218
Май | КЛ-10кВ: ТП-1/9 – ТП-1/10 | 23:23ч. 02.05.10г. | 00:23ч. 03.05.10г. | нет | 1 | 4 |  |  |  | + |  | 510
| Повреждена опора №24 ф.12 РП-СТПС | 11:29ч. 04.05.10ч. | 13:29ч. 04.05.10ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 710
| КЛ-10кВ ф.139 ПС Городская-5 | 20:39ч. 27.05.10г. | 21:09ч. 27.05.10г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 690
| КЛ-10кВ ф.355 ПС Городская-5 | 15:24ч. 28.05.10г. | 15:54ч. 28.05.10г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 120
Июнь | КЛ-10кВ ф.20 ПС Индустриальная | 07:56ч. 10.06.10г. | 08:41ч. 10.06.10г. | нет | 1 | 4 |  |  | + |  |  | 570
| КЛ-10кВ: ТП-5/5 – ТП-5/6 ввод 2 | 15:01ч. 24.06.10г. | 15:41ч. 24.06.10г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 370
| КЛ-10кВ ф.18 РПЖ-2 | 16:23ч. 29.06.10г. | 17:34ч. 29.06.10г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 870
| ВЛ-10кВ ф.12 РП-СТПС | 00:29ч. 30.06.10г. | 01:59ч. 30.06.10г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 510
Июль | КЛ-10кВ ф.14 РП-3/х | 15:50ч. 06.07.10г. | 19:00ч. 06.07.10г. | нет | 1 | 3 |  | + |  |  |  | 87
| КЛ-10кВ ф.234 ПС Восток | 18:35ч. 08.07.10г. | 18:55ч. 08.07.10г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 640
| КЛ-10кВ ф.5 РПЖ-14 | 03:41ч. 26.07.10г. | 04:10ч. 26.07.10г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 50
Август | КЛ-10кВ: ТП-8/2 – ТП-8/4 | 18:09ч. 07.08.10г. | 19:08ч. 07.08.10г. | нет | 1 | 4 |  |  | + |  |  | 300
| КЛ-10кВ ввод на КТПН-84/х | 03:11ч. 13.08.10г. | 04:21ч. 13.08.10г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 540
| КЛ-10кВ: ТП-5/2 – ТП-5/5 | 14:25ч. 24.08.10г. | 15:15ч. 24.08.10г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 255
| КЛ-10кВ: ТП-10/2 – ТП-10/4 | 22:32ч. 26.08.10г. | 23:33ч. 26.08.10г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 760
Сентябрь | КЛ-10кВ ввод на КТПН-95/х | 11:09ч. 03.09.10г. | 12:11ч. 03.09.10г. | нет | 1 | 3 |  | + |  |  |  | 450
| КЛ-10кВ ф.13 РПЖ-1а | 01:54ч. 17.09.10г. | 02:44ч. 17.09.10г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | 120
| КЛ-10кВ: ТП-10Б/4 – ТП-10Б/5 | 15:18ч. 30.09.10г. | 15:42ч. 30.09.10г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 430
Октябрь | КЛ-10кВ ф.5 РП-3/х | 15:20ч. 29.10.10г. | 16:25ч. 29.10.10г. | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | + | 351
Ноябрь | РУ-10кВ КТПН-9/115 (принадл. ГСК Нефтяник-3) | 04:55ч. 05.11.10г. | 05:20ч. 05.11.10г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | + |  | 150
Декабрь | РУ-10кВ 1 с.ш. ТП-15/9 | 09:35ч. 16.12.10г. | 10:05ч. 16.12.10г. | нет | 1 | 2 |  |  |  |  | + | 312
| КЛ-10кВ: ТП-14/4 – ТП-14/5 | 05:00ч. 18.12.10г. | 05:40ч. 18.12.10г. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  | -
Итого за 2010г. |  |  |  | нет | 34 | 34 | [5 empty] | 14278