## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | ПС "Южная" ф.10кВ №31 | 12:40ч. 17.01.21г. | 13:48ч. 17.01.21г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 540 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| ПС "Городская-5" 2с.ш..10кВ | 2021-01-29 07:05 | 2021-01-29 07:59 | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1100 | Напряжение подано от резервного источника, выполнен ремонт повреждённого оборудования
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Март | ПС "Городская-5" ф.355 | 11:18ч. 24.03.21г. | 11:43ч. 24.03.21г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 240 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Итого | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1880

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | КТПН-10/0,4кВ №83 | 10:55ч. 19.01.2021г. | 15:30ч. 19.01.2021г. | нет | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 201,5 | Выполнен ремонт поврежденного оборудование, повторное включение.
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Итого |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201,5

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | ПС-35/6кВ "Больничная" | 05:46ч. 14.01.21г. | 06:06ч. 14.01.21г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 399.6 | Осмотр ВЛ, отключение поврежденного участка, повторное включение
| ТП-6/0,4кВ №88 ф.8 | 19:45ч. 25.01.2021г. | 21:15ч. 25.01.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 330 | Замена поврежденный АВ-0,4 кВ, повторное включение.
Февраль | ВЛ-6кВ ф.155-05 сп.Сингапай | 06.02.2021 20-52 | 07.02.2021 01-05 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 4380.36 | осмотр,отключение ЛР-6кВ оп.11,перевод эл.снабжения на ф.155-08 через ТП-13.
| ВЛ-6кВ ф.155-05 сп.Сингапай | 07.02.2021 16-58 | 07.02.2021 17-26 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 682.91 | осмотр,устранение животных с СШ ЗРУ-6кВ ТП-19 ООО Ремонт-НПО.
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Итого | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5792.87