## АО ГЭС г.Нижневартовск
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
по состоянию на 01.01.2022 и замерам 2019-2020 г.г.
№ п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник ГПП | Дата, время максимума
1. | РПЖ-1, 10/0,4кВ, 5мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 4.063 | 0.216 | 5.721 | Обская,яч.103, 804 | 2020-11-02 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.022 | 0.039 | 1.339
2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн. к-с 2мкр., (2х400) | 10кВ | 10 | 2.812 | 0.722 | 6.466 | Индустр., яч109,203 | 2020-06-03 12:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.405 | 0.005 | 0.15
3. | РПЖ-3, 10/0,4кВ 7мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 3.96 | 0.164 | 5.876 | Обская, яч.705, 208 | 2019-01-31 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.461 | 1.425 | 0
4. | РПЖ-4, 10/0,4кВ,11мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 5.885 | 1.453 | 2.662 | Обская, яч.802,108 | 2019-12-09 15:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.273 | 0 | 1.127
5. | РПЖ-5, 10/0,4кВ,12мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 5.712 | 2.397 | 1.891 | Центральная,яч.309,409 | 2020-12-27 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.172 | 0 | 1.228
6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 3.926 | 0.2 | 5.874 | Городская-5,яч.349,210 | 2020-06-04 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.28 | 0 | 0.602
7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. ,(2х1000) | 10кВ | 10 | 2.906 | 1.574 | 5.52 | Городская-5,яч.105,452 | 2020-06-03 13:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.247 | 0 | 1.153
8. | РПЖ-8.10/0,4кВ (2х1000) | 10кВ | 10 | 3.864 | 2.174 | 3.962 | Городская-5,яч.103,458 | 2019-09-13 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.28 | 0.181 | 0.939
9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр., (2х1000) | 10кВ | 10 | 2.937 | 0.525 | 6.538 | Центр-106, Восток-234 | 2020-07-26 22:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.41 | 0.15 | 0.84
10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул. Северная, (2х630) | 10кВ | 10 | 6.396 | 2.284 | 1.32 | Индустр.-303,Восток-113 | 2020-12-30
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.139 | 0 | 0.743
11. | РПЖ-11, 10/0,4кВ, МЖК, (2х1000) | 10кВ | 10 | 2.102 | 0.511 | 7.387 | Западная-яч.9,6 | 2018-01-21
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.219 | 0 | 0.663
12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3, (2х630) | 10кВ | 10 | 4.368 | 0.658 | 4.974 | Городская- 5-139,456 | 2020-12-13 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.372 | 0 | 0.51
13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 6.326 | 2.04 | 1.634 | Городская-5-107,450 | 2020-11-16 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.472 | 0.25 | 0.16
14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл. Мира, (2х1000) | 10кВ | 10 | 5.287 | 3.023 | 1.69 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 2019-02-04 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.424 | 0 | 0.976
15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр., (2х630) | 10кВ | 10 | 3.277 | 0.011 | 6.712 | Западная-9,6 | 2020-02-02 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.421 | 0.015 | 0.446
16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр., (4х1000) | 10кВ | 10 | 6.074 | 1.977 | 1.949 | Индустриальная-410,106 | 2020-12-03 15:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.764 | 1 | 0.035 | 0.729
17. | РПЖ-17,10/0,4кВ, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.559 | 1.472 | 5.969 | Обская-510, 604 | 2020-12-28 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.098 | 0 | 0.784
18. | РПЖ-18, 10/0,4кВ, Дел.центр, (2х630) | 10кВ | 10 | 3.642 | 0.571 | 5.787 | Обская-506,402 | 2020-12-05 13:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.015 | 0 | 0.867
19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17, (2х1000) | 10кВ | 10 | 5.121 | 0.054 | 4.825 | Эмтор-107,208 | 2020-12-27 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.844 | 0.068 | 0.488
20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.065 | 0.34 | 7.595 | яч.107,207 ПС Колмаковская | 2020-11-04 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.128 | 0 | 0.754
21. | РПЖ-21, 10/0,4кВ, Кв. Центральный, (2х1000) | 10кВ | 10 | 2.982 | 1.062 | 5.956 | Восток, Колмаковская | 2020-12-28 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.158 | 0 | 1.242
22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22 (2х1000) | 10кВ | 10 | 1.384 | 0.504 | 8.112 | Городская-5-208,323 | 2020-12-03 20:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.474 | 0.648 | 0.278
23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23, (2х1000) | 10кВ | 10 | 2.713 | 0.876 | 6.411 | яч.103,203 ПС Колмаковская | 2020-12-27 19:00
|  | 0,4кВ | 1.4 | 0.309 | 1.264 | 0
24. | РПЖ-25, 10/0,4кВ, квартал 25, (2х1000) | 10кВ | 10 | 2.817 | 0 | 7.183 | Колмаковская яч.114 214 | 2020-12-30 21:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.341 | 0 | 1.059
25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7., (2х400) | 6кВ | 6 | 1.972 | 0.596 | 3.432 | Нижневартовская-37,16 | 2019-01-10 15:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.005 | 0.017 | 0.538
26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19., (2х630) | 6 кВ | 6 | 2.083 | 0.03 | 3.887 | Нижневартовская-14,33 | 2020-12-28 14:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.267 | 0.014 | 0.601
27. | РПП-3, 6/0,4кВ, (2х630) | 6кВ | 6 | 1.808 | 0.071 | 4.121 | Нижневартовская-35,12 | 2020-01-29 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.333 | 0.04 | 0.509
28. | РПП-5, 10/0,4кВ, ЗПУ,пан.6., (2х630) | 10кВ | 10 | 1.846 | 0.744 | 7.41 | Западная-7,14 | 2020-06-04 12:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.111 | 0.03 | 0.741
29. | РПП-6, 6/0,4кВ, (2х630) | 6 кВ | 6 | 1.228 | 0 | 4.772 | Нижневартовская-17,22 | 2020-01-30 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.176 | 0 | 0.706
30. | РПП-7, 10/0,4кВ., (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, (2х630) | 10кВ | 10 | 0.333 | 0.3 | 9.367 | ПС Западная, ф.5,12 | 2020-12-28 11:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.051 | 0 | 0.831
31 | РПП-9, 10/0,4кВ, ул. Кузоваткина 39 (ЦТС), (2х25) | 10кВ | 10 | 1.32 | 0 | 8.68 | ПС Индустриальная ф. 210,103 | 2020-12-25 15:00
32 | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС, (2х630) | 10кВ | 10 | 1.882 | 0.186 | 7.932 | Восток - 212,121 | 2020-01-30 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.55 | 0 | 0.332
33 | РПП-11, 6/0,4 кВ, ЗПУ, пан.18, ул.Индустриальная, (2х1000) | 6кВ | 8 | 2.416 | 0.05 | 5.534 | Н-Варт-11,42 | 2020-12-28 12:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.167 | 0 | 1.233
34 | РПП-12, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.18., (2х1000) | 6 кВ | 6 | 3.093 | 0.529 | 2.378 | Н-Варт-19,20 | 2020-12-29 17:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.174 | 0.245 | 0.981
35 | РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.123 | 1.653 | 6.224 | Городская-5-361,204 | 2019-02-01 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.035 | 0 | 0.847
36 | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.043 | 0.742 | 7.215 | Южная-20,27 | 2020-12-27 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.032 | 0 | 0.528
37 | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, (2х100) | 10кВ | 10 | 3.172 | 0.712 | 6.116 | Южная-25,22 | 2020-12-27 18:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.14 | 0.99 | 0 | 0
38 | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск, (2х1000) | 10кВ | 10 | 1.309 | 0.325 | 8.366 | Южная-1,29 | 2020-08-27
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.094 | 1.08 | 0.226
39 | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ, (2х630) | 10кВ | 10 | 1.741 | 3.064 | 5.195 | Восток -101,226 | 2020-01-31 10:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.222 | 0 | 0.48
40 | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П, (2х630) | 10кВ | 10 | 2.58 | 0.733 | 6.687 | Южная-8,11 | 2020-12-03 19:00
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.048 | 0.066 | 0.446
41 | ПС- 35/6/0,4кВ №1 (2х6300), с РПП-4, (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 | 2019-01-31 09:00
|  | 6 кВ | 6.3 | 2.926 | 0.106 | 3.268
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.032 | 0.009 | 0.841
42 | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-2,1 | 2019-02-07 10:00
|  | 6кВ | 6.3 | 4.016 | 0.992 | 1.292
43 | ПС-35/6кВ Энергонефть, ЗПУ, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная -Ф-2,3 | 2019-12-26 10:00
|  | 6кВ | 6.3 | 3.708 | 0.551 | 2.041
44 | ПС-35/6 кВ Базовая, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-3,4 | 2019-02-04 11:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.326 | 0.987 | 2.987
45 | ПС-35/10 кВ Котельная, (2х10000) c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2019-02-13 17:00
|  | 10кВ | 10 | 3.71 | 0.801 | 5.489
|  | 0,4кВ | 0.882 | 0.152 | 0.025 | 0.705
46 | ПС-35кВ Татра, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2019-02-06 10:00
|  | 6кВ | 4 | 3.439 | 1.302 | 0
47 | ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2019-02-01 13:00
|  | 6кВ | 4 | 1.084 | 0 | 2.916
48 | ПС-35/6 кВ Литейная, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2019-09-23 11:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.329 | 0.2 | 3.771
49 | ПС-35/10 кВ Тепловая, (2х10000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-5,6 | 2019-01-09 21:00
|  | 10кВ | 10 | 3.948 | 0 | 6.052
50 | ПС-35/10 кВ Галина, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2019-01-13 16:00
|  | 10кВ | 6.3 | 3.052 | 0.225 | 3.023
51 | ПС-35/6 кВ Дивный, (2х4000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4,3 | 2019-02-02 19:00
|  | 6кВ | 4 | 1.739 | 0.76 | 1.501
52 | ПС-35кВ Совхозная, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Савкинская-Ф-2,4 | 2019-02-02 06:00
|  | 10кВ | 6.3 | 1.229 | 0.938 | 4.133
53 | ПС-35/6 кВ КОС, (2х6300) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток,Западная | 2019-02-01 21:00
|  | 6кВ | 6.3 | 2.532 | 0.122 | 3.646
54 | ПС 35/10кВ "Котельная 3А", (2х10000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 2019-02-13 17:00
|  | 10кВ | 10 | 3.744 | 0.45 | 5.806
55 | ПС 35/10кВ Юбилейная, (2х16000) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 2019-08-23 20:00
|  | 10кВ | 16 | 3.972 | 2.829 | 9.199
Formulas:
Дата, время максимума = [1]Лист3!N7

## ф-л РГЭС 35кВ и выше
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше на 01.01.2022.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | Дата, время максимума
1. | ПС 35/10кВ "Город-1" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2020-12-16 18:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.75 | 8.3671 | 0
2. | ПС 35/6кВ "Город-2" 2х10 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №4 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2020-12-16 16:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 10 | 4.57 | 22.5365 | 0
3. | ПС 35/10кВ "Город-3" 2х10 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2020-12-16 17:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 10 | 2.53 | 12.3934 | 0
4. | ПС 35/10кВ "Дачная" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2020-12-16 13:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 0.08 | 2.141 | 4.079
5. | ПС 35/6кВ "ГТЭС-2" 1х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2020-12-16 14:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 0.15 | 0.564 | 5.586
6. | ПС 35/6кВ "Аэропорт" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №3, №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2020-12-16 15:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.48 | 2.4907 | 1.0293
7. | ПС35/6кВ "Причал" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №3, №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | -
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0 | 0.66 | 3.34
8. | ПС 35/6кВ "Котельная-2" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Радужная", ф.35кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2020-12-16 20:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 1 | 0.89 | 4.41
9. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №3 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2020-12-16 07:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.19 | 4.416 | 0.694
10. | ПС 35/6кВ "Котельная-4" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | 2020-12-16 19:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.29 | 1.87 | 1.84
11. | ПС 35/6кВ "Кирпичная" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Радужная", ф.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2020-12-16 11:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.47 | 1.69 | 1.84
12. | ПС 35/6кВ "Поселок" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | 2020-12-16 13:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 1.36 | 8.7145 | 0
13. | ПС 35/6кВ "Лесная" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2020-12-16 15:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.61 | 0.36 | 3.03
14. | ПС 35/10кВ "Новоаганская" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2020-12-16 14:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.04 | 4 | 1.26
15. | ПС 35/6кВ "Рославльская" 2х6,3 + 2х10,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/6кВ "Истоминская" | 2020-12-16 15:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 2.45 | 8.95 | 0

## ф-л РГЭС 35кВ и ниже
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и общей пропускной способности трансформаторных подстанций ниже 35кВ на 01.01.2022
Наименование объекта, класс напряжения | Количество установленных трансформаторов и их мощность, кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП, кВт | Планируемый резерв мощности на конец месяца с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП, кВт
ТП-11 | 2х630 | -12.9 | -21.4 | -21.4
ТП-12 | 2х630 | -305.2 | -305.2 | -305.2
ТП-13 | 2х1000 | 356.2 | 348.2 | 348.2
КТПН-14 | 2х630 | 346.4 | 346.4 | 346.4
ТП-15 | 2х1000 | 35.5 | 35.5 | 35.5
РП-1 | 2х1000+2х630 | 695.7 | 685.7 | 685.7
ТП-21 | 2х1000 | 228.6 | 228.6 | 228.6
ТП-22 | 2х400 | 181.7 | 181.7 | 181.7
ТП-23 | 2х630 | -486.8 | -486.8 | -486.8
ТП-24 | 2х630 | 236.1 | 236.1 | 236.1
ТП-25 | 2х1000 | 218.5 | 218.5 | 218.5
ТП-26 | 2х1000 | 21.8 | 21.8 | 21.8
ТП-31 | 2х1000 | 225.1 | 225.1 | 225.1
ТП-32 | 2х1000 | -89.5 | -89.5 | -89.5
ТП-33 | 2х630 | -82.9 | -82.9 | -82.9
ТП-41 | 2х630 | -291.2 | -291.2 | -291.2
ТП-42 | 2х1000 | 278.6 | 171.6 | 171.6
ТП-51 | 2х1000 | -241.7 | -241.7 | -241.7
ТП-53 | 2х1000 | 221.1 | 211.1 | 211.1
ТП-61 | 2х1000 | -10.8 | -30.8 | -30.8
ТП-62 | 2х1000 | 253.7 | 248.7 | 248.7
ТП-63 | 2х1000 | 29.9 | 29.9 | 29.9
ТП-64 | 2х1000 | 486.3 | 486.3 | 486.3
ТП-64А | 2х630 | 112.9 | 102.9 | 102.9
ТП-71 | 2х1000 | -123.2 | -131.2 | -131.2
ТП-72 | 2х1000 | 201.6 | 201.6 | 201.6
ТП-73 | 2х630 | 653.5 | 653.5 | 653.5
ТП-74 | 2х630 | 153.5 | 153.5 | 153.5
ТП-75 | 2х160 | -31.8 | -31.8 | -31.8
РП-2 | 2х1000+2х630 | 252.7 | 252.7 | 252.7
ТП-82 | 250 | 6 | 6 | 6
ТП-81 | 63 | 0 | 0 | 0
ТП-91 | 2х630 | 55.2 | 55.2 | 55.2
ТП-92 | 2х630 | -41.7 | -41.7 | -41.7
ТП-93 | 2х630 | -212.7 | -227.7 | -227.7
ТП-94 | 2х1000 | 239.8 | 239.8 | 239.8
ТП-1001 | 2х630 | 52.5 | 52.5 | 52.5
ТП-1002 | 2х1000 | 801.7 | 801.7 | 801.7
ТП-1003 | 2х630 | 560 | 560 | 560
ТП-1004 | 2х630 | 440.8 | 440.8 | 440.8
ТП-1005 | 2х1000 | 1262 | 1262 | 1262
КТПН-1101 | 400 | -36.5 | -51.5 | -51.5
КТПН-1102 | 400 | 129 | 72 | 72
КТПН-2201 | 400 | 234 | 234 | 234
КТПН-2202 | 160 | -101 | -101 | -101
КТПН-2303 | 630 | -674.9 | -694.9 | -694.9
КТПН-2304 | 250 | 127 | 127 | 127
КТПН-101 | 400 | 160 | 160 | 160
КТПН-102 | 250 | 62 | 62 | 62
КТПН-103 | 250 | -13.5 | -13.5 | -13.5
КТПН-103А | 250 | 152 | 152 | 152
КТПН-104 | 250 | 142 | 142 | 142
КТПН-106 | 2х630 | 550 | 550 | 550
КТПН-107 | 400 | 60 | 60 | 60
КТПН-108 | 2х630 | 670 | 670 | 670
КТПН-109 | 2х630 | 620 | 620 | 620
КТПН-111 | 250 | 47 | 47 | 47
КТПН-112 | 2х630 | 383 | 383 | 383
КТПН-112а | 2х630 | 750 | 750 | 690
КТПН-113 | 2х400 | -5 | -5 | -5
КТПН-114 | 2х400 | 302 | 302 | 302
КТПН-115а | 2х400 | -148 | -148 | -148
КТПН-117 | 2х400 | 383 | 383 | 383
КТПН-118 | 400 | -43.5 | -45.5 | -45.5
КТПН-119 | 400 | 14 | 14 | 14
КТПН-123 | 250 | 32 | 32 | 32
КТПН-129 | 160 | 43 | 43 | 43
КТПН-130 | 250 | -9.5 | -9.5 | -9.5
КТПН-131 | 250 | 86.2 | 71.2 | 71.2
КТПН-135 | 2х630 | 518 | 518 | 518
КТПН-136 | 100 | 49 | 49 | 49
КТПН-137 | 2х400 | -176 | -176 | -176
КТПН-138 | 630 | -168 | -168 | -168
КТПН-139 | 2х630 | 380 | 380 | 380
КТПН-140 | 2х1000 | 1028 | 1028 | 1028
КТПН-141 | 2х1000 | 838 | 838 | 838
КТПН-145 | 400 | -101.9 | -131.9 | -131.9
КТПН-148 | 2х400 | -176.5 | -176.5 | -176.5
КТПН-151 | 160 | -126 | -126 | -126
КТПН-152 | 400 | 112 | 112 | 112
КТПН-153 | 250 | 142 | 142 | 142
КТПН-155 | 160 | -36 | -36 | -36
КТПН-156 | 2х250 | -87 | -130 | -130
КТПН-157 | 400 | 155.8 | 133.8 | 133.8
КТПН-158 | 63 | 6 | 6 | 6
КТПН-160 | 2х630 | 754 | 754 | 754
КТПН-161 | 250 | 60.5 | 35.5 | 35.5
КТПН-169 | 250 | 106 | 106 | 106
КТПН-170 | 100 | 37 | 37 | 37
КТПН-171 | 100 | 10 | 10 | 10
КТПН-76 | 160 | 74.5 | 74.5 | 74.5
КТПН-36 | 250 | 26.5 | 11.5 | 11.5
РП-3 | 2х630 | 141.3 | 141.3 | 141.3
РП-11 | 2х630 | 655 | 655 | 655
ТП-9 | 2х400 | 320 | 320 | 320
КТПН-1 | 400 | -40 | -40 | -40
КТПН-2 | 100 | 25 | 25 | 25
КТПН-3 | 250 | -31 | -31 | -31
КТПН-3А | 250 | -68 | -68 | -68
КТПН-5 | 400 | -361 | -361 | -361
КТПН-6 | 250 | 72.9 | 72.9 | 72.9
КТПН-9 | 630 | 190 | 190 | 190
КТПН-9А | 630 | 190 | 190 | 190
КТПН-14 | 160 | 54 | 54 | 54
КТПН-15 | 2х630 | 800 | 800 | 800
КТПН-16 | 250 | 92 | 47 | 47
КТПН-17 | 250 | 83 | 83 | 83
КТПН-18 | 400 | -92 | -107 | -107
ТП-18А | 2х400 | -71 | -71 | -71
КТПН-22 | 250 | -124.2 | -124.2 | -124.2
КТПН-23 | 630 | -817.55 | -817.55 | -817.55
КТПН-24 | 250 | -292.1 | -292.1 | -292.1
КТПН-25А | 250 | -29.4 | -29.4 | -29.4
КТПН-26 | 400 | 60 | 60 | 60
КТПН-26А | 400 | 60 | 60 | 60
КТПН-27 | 400 | -55 | -55 | -55
КТПН-28 | 630 | -76 | -76 | -76
КТПН-31 | 400 | -55.4 | -55.4 | -55.4
КТПН-32 | 250 | -123 | -123 | -123
КТПН-33 | 250 | -31 | -31 | -31
КТПН-34 | 400 | -60 | -60 | -60
КТПН-35 | 400 | 62 | 62 | 62
КТПН-36 | 160 | 31 | 31 | 31
КТПН-39 | 400 | -283.4 | -283.4 | -283.4
КТПН-41 | 400 | -128 | -128 | -128
КТПН-42 | 400 | 28 | 28 | 28
КТПН-43 | 250 | 102 | 102 | 102
КТПН-44 | 400 | 55 | 55 | 55
КТПН-45 | 400 | 135 | 135 | 135
КТПН-45А | 400 | 135 | 135 | 135
КТПН-46 | 400 | -40 | -40 | -40
КТПН-47 | 630 | 20 | 20 | 20
КТПН-49 | 160 | 44 | 44 | 44
КТПН-55 | 630 | -176 | -176 | -176
КТПН-56 | 250 | -101.5 | 101.5 | 101.5
КТПН-57 | 630 | 90 | 90 | 90
КТПН-59 | 250 | -98 | -98 | -98
КТПН-62 | 250 | -38 | -38 | -38
КТПН-62А | 630 | 91 | 91 | 91
КТПН-63 | 250 | -28.4 | -28.4 | -28.4
КТПН-65 | 160 | 62 | 62 | 62
КТПН-67 | 250 | 82 | 82 | 82
КТПН-69 | 2х630 | 270 | 270 | 270
КТПН-71 | 630 | -318 | -318 | -318
КТПН-76 | 400 | 60 | 60 | 60
КТПН-77 | 2х400 | -721.5 | -721.5 | -721.5
КТПН-98 | 250 | 107 | 107 | 107
КТПН-100 | 250 | -48 | -48 | -48
КТПН-108 | 250 | 137 | 137 | 137
КТПН-109 | 250 | 132 | 132 | 132
КТПН-110 | 2х250 | -145 | -145 | -145
КТПН-115 | 400 | 160 | 160 | 160
КТПН-116 | 400 | 160 | 160 | 160

## ф-л ПЭС 35кВ и выше
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и выше. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
ПЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
по состоянию на 01.01.2022
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | дата, время максимума
1 | ПС-35/6кВ №8 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 3 | -0.29121 | 3.5912
2 | ПС-35/6кВ №13 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 3.4368 | 0.337 | 0.22622
3 | ПС-35/6кВ №14 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 2.9701 | 0.498 | 0.53189
4 | ПС-35/6кВ "Больничная" 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 4.523 | 1.302 | 0.47501

## ф-л ПЭС 35кВ и ниже
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
ПЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
по состоянию на 01.01.2022
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным | Резерв пропускной способности, МВт | Источник | Дата, время максимума | Прогноз увеличения пропускной способности
|  |  | способность МВт |  | договорам Тех.прис. |  | (ГПП)
1 | ТП-6/0,4кВ -1 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.155 | 0.121 | -0.026
2 | ТП-6/0,4кВ -2 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.317 | 0 | 0.313
3 | ТП-6/0,4кВ -5 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.23 | 0.021 | 0.149
4 | ТП-6/0,4кВ -9 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.245 | 0.09 | 0.065
5 | ТП-6/0,4кВ -12 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.151 | 0 | 0.249
6 | ТП-6/0,4кВ -13 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.093 | 0 | 0.537
7 | ТП-6/0,4кВ -15 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.097 | 0.025 | 0.128
8 | ТП-6/0,4кВ -17 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.143 | 0 | 0.107
9 | ТП-6/0,4кВ -19 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.19 | 0.008 | 0.432
10 | ТП-6/0,4кВ -20 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.204 | 0 | 0.196
11 | ТП-6/0,4кВ -23 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.217 | 0 | 0.183
12 | ТП-6/0,4кВ -29 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.267 | 0.011 | 0.352
13 | ТП-6/0,4кВ -31 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.164 | 0 | 0.236
14 | ТП-6/0,4кВ -41 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.14 | 0 | 0.11
15 | ТП-6/0,4кВ -34 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.14 | 0.003 | 0.487
16 | ТП-6/0,4кВ -42 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.146 | 0.035 | 0.449
17 | ТП-6/0,4кВ -49 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.076 | 0.007 | 0.167
18 | ТП-6/0,4кВ -50 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.134 | 0.05 | 0.446
19 | ТП-6/0,4кВ -52 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.063 | 0 | 0.337
20 | ТП-6/0,4кВ -52а 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.091 | 0.008 | 0.301
21 | ТП-6/0,4кВ -53 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.32 | 0.152 | 0.158
22 | ТП-6/0,4кВ -54 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.255 | 0 | 0.145
23 | ТП-6/0,4кВ -56 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.065 | 0 | 0.185
24 | ТП-6/0,4кВ -57 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.224 | 0.117 | 0.289
25 | ТП-6/0,4кВ -58 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.221 | 0.03 | 0.379
26 | ТП-6/0,4кВ -64/1 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.093 | 0.007 | 0.15
27 | ТП-6/0,4кВ -64/2 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.24 | 0.05 | 0.11
28 | ТП-6/0,4кВ -65 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.539 | 0.085 | 0.006
29 | ТП-6/0,4кВ -66 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.216 | 0 | 0.184
30 | ТП-6/0,4кВ -69 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.008 | 0 | 0.242
31 | ТП-6/0,4кВ -70 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.194 | 0.015 | 0.191
32 | ТП-6/0,4кВ -76 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.027 | 0 | 0.223
33 | ТП-6/0,4кВ -77 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.011 | 0 | 0.239
34 | ТП-6/0,4кВ -80 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.16 | 0.015 | 0.225
35 | ТП-6/0,4кВ -82 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 1.26 | 0.094 | 0.216 | 0.95
36 | ТП-6/0,4кВ -84 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.13 | 0.07 | 0.2
37 | ТП-6/0,4кВ -85 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.12 | 0.015 | 0.115
38 | ТП-6/0,4кВ -88 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.346 | 0.2535 | 0.0305
39 | ТП-6/0,4кВ -90 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.073 | 0.015 | 0.312
40 | ТП-6/0,4кВ -92 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.315 | 0 | 0.315
41 | ТП-6/0,4кВ -93 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.398 | 0 | 0.232
42 | ТП-6/0,4кВ -94 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.35 | 0.07 | 0.21
43 | ТП-6/0,4кВ -101 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.175 | 0 | 0.225
44 | ТП-6/0,4кВ -102 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.5 | 0.102 | 0.15 | 0.248
45 | ТП-6/0,4кВ -103 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.157 | 0 | 0.473
46 | ТП-6/0,4кВ -107 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0.05 | 0.052 | 0.058
47 | ТП-6/0,4кВ -109 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.086 | 0 | 0.164
48 | ТП-6/0,4кВ -111 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.028 | 0 | 0.222
49 | ТП-6/0,4кВ -112 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.086 | 0 | 0.544
50 | ТП-6/0,4кВ -115 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.319 | 0 | 0.311
51 | ТП-6/0,4кВ -116 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.195 | 0 | 0.205
52 | ТП-6/0,4кВ -117 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0.021 | 0 | 0.139
53 | ТП-6/0,4кВ -120 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0 | 0 | 0.16
54 | ТП-6/0,4кВ -123 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.18 | 0 | 0.22
55 | ТП-6/0,4кВ -124 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.279 | 0 | 0.121
56 | ТП-6/0,4кВ -126 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.096 | 0 | 0.534
57 | ТП-6/0,4кВ -131 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.14 | 0 | 0.49
58 | ТП-6/0,4кВ -132 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.15 | 0.055 | 0.425
59 | ТП-6/0,4кВ -137 2х1000 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 1 | 0.315 | 0 | 0.685
60 | ТП-6/0,4кВ -138 2х1000 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 1 | 0.05 | 0.1155 | 0.8345