## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2023г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | КЛ-10кВ: ф.10кВ №17 РПЖ-2 - ТП-9/1 (1) | 09:18ч. 16.01.23г. | 09:56ч. 16.01.23г. | нет | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 67.47 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ПС "Индустриальная ф.203 - РПЖ-2 (2) | 01:30ч. 18.01.23г. | 01:54ч. 18.01.23г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 36 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-7/4 (2) - ТП-7/3 (2) | 21:35ч. 22.01.23г. | 22:30ч. 22.01.23г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 203.1 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-9/7 (2) - ТП-9/6 (2) | 08:18ч. 30.01.23г. | 09:04ч. 30.01.23г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 388.85 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | РП-29 ф.10кВ №4 | 16:18ч. 28.04.23г. | 17:20ч. 28.04.23г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 350.2 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого оборудования.
Итого | [5 empty] | 5 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1045.62

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2023г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | РП-10кВ №2 | 11:14ч. 04.04.2023г. | 12:31ч. 04.04.2023г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 280.32 | Ремонт электрооборудования
Итого | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 280.32

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2023г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | ВЛ-10кВ ф.Водозабор-2 от ПС -110/10кВ "ЛПХ" сп.Салым | 19:17ч. 20.04.2023г. | 20:42ч. 20.04.2023г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 1207 | осмотр,отключены ЛР-10кВ на ТП "Полигон", ТП -"Вертолетка", повторное включение
| ВЛ-10кВ ф.32 ЗРУ-10кВ НПС-3 ЛПДС "Каркатеевы" | 08:25ч. 24.04.2023г. | 16:00ч. 24.04.2023г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 363.84 | осмотр,устранение попадания птицы на ЛР-10кВ ТП-5, замена изолятора 10кВ, повторное включение
Итого | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1570.84