## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2023г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | КЛ-10кВ: ф.10кВ №17 РПЖ-2 - ТП-9/1 (1) | 09:18ч. 16.01.23г. | 09:56ч. 16.01.23г. | нет | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 67.47 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ПС "Индустриальная ф.203 - РПЖ-2 (2) | 01:30ч. 18.01.23г. | 01:54ч. 18.01.23г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 36 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-7/4 (2) - ТП-7/3 (2) | 21:35ч. 22.01.23г. | 22:30ч. 22.01.23г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 203.1 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-9/7 (2) - ТП-9/6 (2) | 08:18ч. 30.01.23г. | 09:04ч. 30.01.23г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 388.85 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | РП-29 ф.10кВ №4 | 16:18ч. 28.04.23г. | 17:20ч. 28.04.23г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 350.2 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого оборудования.
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | КЛ-10кВ: ТП-16/1 (1) - ТП-16/6 (1) | 01:40ч. 05.06.23г. | 02:40ч. 05.06.23г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 450 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Июль | КЛ-10кВ: ф.456 ПС "Городская-5" - РПЖ-12 (2) | 03:45ч. 10.07.23г. | 04:15ч. 10.07.23г. | нет | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 450 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ф.204 ПС Центральная" - РПЖ-14 (1) | 11:35ч. 12.07.23г. | 12:09ч. 12.07.23г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 800 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Август | КЛ-10кВ: ТП-10а/8(2) – БКТП-10а/11(2) | 21:08ч. 01.08.23г. | 22:30ч. 01.08.23г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 645.27 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Сентябрь | КЛ-10кВ: ПС "Восток" ф.113 - РПЖ-9 (1) | 12:32ч. 12.09.23г. | 12:58ч. 12.09.23г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 663 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Октябрь | КЛ-10кВ: ПС "Обская" ф.103 РПЖ-1 (1) | 11:35ч. 09.10.23г. | 12:25ч. 09.10.23г. | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 917.5 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-16/2 (2) - ТП-16/3 (2) | 06:27ч. 25.10.23г. | 08:11ч. 25.10.23г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 617.61 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Ноябрь | КЛ-10кВ : ф.204 ПС Центральная - РПЖ-14 (2) | 12:36ч. 16.11.23г. | 12:55ч. 16.11.23г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 690 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-14/4 (1) - ТП-14/5 | 16:11ч. 19.11.23г. | 17:06ч. 19.11.23г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1600 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 14 |  |  | 8 | 1 |  | 5 | 7879

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2023г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | РП-10кВ №2 | 11:14ч. 04.04.2023г. | 12:31ч. 04.04.2023г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 280.32 | Ремонт электрооборудования
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ноябрь | ТП-31 яч.№3 6кВ | 06:41ч. 27.11.2023г. | 07:10ч. 27.11.2023г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 42.72 | Ремонт электрооборудования
Декабрь | ПЛУ-2 35кВ, ПС 35/6 "Новоаганская" | 10:20ч. 29.12.2023г. | 12:45ч. 29.12.2023г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1645.6 | Ремонт электрооборудования
Итого | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1968.64

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2023г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | ВЛ-10кВ ф.Водозабор-2 от ПС -110/10кВ "ЛПХ" сп.Салым | 19:17ч. 20.04.2023г. | 20:42ч. 20.04.2023г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 1207 | осмотр,отключены ЛР-10кВ на ТП "Полигон", ТП -"Вертолетка", повторное включение
| ВЛ-10кВ ф.32 ЗРУ-10кВ НПС-3 ЛПДС "Каркатеевы" | 08:25ч. 24.04.2023г. | 16:00ч. 24.04.2023г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 363.84 | осмотр,устранение попадания птицы на ЛР-10кВ ТП-5, замена изолятора 10кВ, повторное включение
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | ВЛ-10кВ ф.Газпром-2 от ПС-110/10кВ"Вандрас" п.Салым | 04:55ч. 20.06.23г. | 07:10ч. 20.06.23г. | нет | 1 | 4 | [5 empty] | 1 | 193 | осмотр,повторное включение
| ВЛ-6кВ ф.014 от ЗРУ-6кВ Пойкоская гп.Пойковская | 06:25ч. 20.06.23г. | 07:03ч. 20.06.23г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 66 | осмотр,повторное включение
| ВЛ-6кВ ф.155-08 от ПС-35/6кВ №155 сп.Сингапай | 07:19ч. 20.06.23г. | 09:02ч. 20.06.23г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 391 | осмотр, отключен ЛР-6кВ оп.28,повторное включение
| ВЛ-6кВ ф.Водозабор-2 ПС-110/6кВ ЛПХ п. Салым | 17:22ч. 20.06.23г. | 18:05ч. 20.06.23г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 286 | осмотр, повторное включение
Июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | ВЛ-6кВ ф.29 ЗРУ-6кВ НПС-1 ЛПДС Каркатеевы | 15:00ч. 22.10.23г. | 16:54ч. 22.10.23ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 729.6 | осмотр,отключена поврежденная КЛ-6кВ ф.29 от ТП-1 к ТП-4, перевод нагрузки ТП-4 на Т-1 ф.36
| ВЛ-6кВ ф.1416 от ПС-35/6кВ № 14 гп.Пойковский | 14:25ч. 27.10.23ч. | 15:15ч. 27.10.23ч. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 49.8 | осмотр,отключена поврежденная КЛ-6кВ от ТП-145, перевод на резервную КЛ-6кВ, повторное включение
Ноябрь | ВЛ-6кВ ф.107 от ПС-35/6кВ Больничная гп.Пойковский | 16.11.2023г. 10:57 | 16.11.2023г. 11:25 | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 121.73 | осмотр,отключена поврежденная КЛ-6кВ на ТП-20, перевод нагрузки ТП-20 на ф.114, повторное включение.
Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 9 |  |  | 1 | 2 |  | 6 | 3407.97