## АО ГЭС г.Нижневартовск
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
по состоянию на 01.04.2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник ГПП | Дата, время максимума
1. | РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 10 | 4.286 | 0.325 | 5.389 | Обская,яч.103, 804 | 2018-12-24
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.048 | 0.039 | 1.313
2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн.к-с 2мкр. 2х400 | 10кВ | 10 | 3.686 | 0.722 | 5.592 | Индустр., яч109,203 | 20.06.2018
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.519 | 0.005 | 0.036
3. | РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр. | 10кВ | 10 | 4.277 | 0.184 | 5.539 | Обская, яч.705, 208 | 2018-11-12
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.42 | 1.425 | 0.462
4. | РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 10 | 4.992 | 1.453 | 3.555 | Обская, яч.802,108 | 2018-09-02
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.145 | 0 | 1.255
5. | РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 10 | 4.994 | 2.398 | 2.608 | Центральная,яч.309,409 | 2018-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.287 | 0 | 1.113
6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 5.333 | 0 | 4.667 | Городская-5,яч.349,210 | 2018-02-13
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.21 | 0 | 0.672
7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1.352 | 1.571 | 7.077 | Городская-5,яч.105,452 | 2018-06-05
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.076 | 0 | 1.324
8. | РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000 | 10кВ | 10 | 4.13 | 2.525 | 3.345 | Городская-5,яч.103,458 | 2018-03-02
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.52 | 0.015 | 0.865
9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 5.056 | 0.675 | 4.269 | Центр-106, Восток-234 | 2018-02-21
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.322 | 0 | 1.078
10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630 | 10кВ | 10 | 2.952 | 2.203 | 4.845 | Индустр.-303,Восток-113 | 2018-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.04 | 0 | 0.842
11. | РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 10 | 2.102 | 0.22 | 7.678 | Западная-яч.9,6 | 2018-01-21
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.219 | 0 | 0.663
12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3 2х630 | 10кВ | 10 | 4.453 | 0.586 | 4.961 | Городская- 5-139,456 | 2018-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.415 | 0 | 0.467
13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 6.622 | 2.292 | 1.086 | Городская-5-107,450 | 2018-02-04
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.454 | 0 | 0.428
14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл.Мира. 2х1000 | 10кВ | 10 | 4.522 | 3.022 | 2.456 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 2018-09-14
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.344 | 0 | 1.056
15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4.526 | 0.011 | 5.463 | Западная-9,6 | 2018-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.52 | 0.015 | 0.347
16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630 | 10кВ | 10 | 3.585 | 1.156 | 5.259 | Индустриальная-410,106 | 2018-12-10
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.764 | 0.328 | 0.035 | 1.401
17. | РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630 | 10кВ | 10 | 2.452 | 1.937 | 5.611 | Обская-510, 604 | 2018-12-28
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.121 | 0 | 0.761
18. | РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 10 | 3.109 | 0.772 | 6.119 | Обская-506,402 | 2018-01-26
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.001 | 0 | 0.881
19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3.539 | 0.241 | 6.22 | Эмтор-107,208 | 2018-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.008 | 0.068 | 1.324
20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630 | 10кВ | 10 | 2.247 | 0 | 6.993 | яч.107,207 ПС Колмаковская | 2018-11-14
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.12 | 0 | 0.762
21. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2.969 | 1.331 | 5.7 | Восток, Колмаковская | 2018-01-23
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.127 | 0 | 1.273
22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0.912 | 0.198 | 8.89 | Городская-5-208,323 | 2018-12-30
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.147 | 0.245 | 1.008
23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2.877 | 0.842 | 6.281 | яч.103,203 ПС Колмаковская | 2018-12-31
|  | 0,4кВ | 1.4 | 0.352 | 1.264 | 1.048
24. | РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1.781 | 0 | 6.911 | Колмаковская яч.114 214 | 2018-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.24 | 0 | 1.16
25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400 | 6кВ | 6 | 2.121 | 0.54 | 3.339 | Нижневартовская-37,16 | 2018-07-25
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.008 | 0.017 | 0.535
26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630. | 6 кВ | 6 | 2.425 | 0.113 | 3.462 | Нижневартовская-14,33 | 2018-02-28
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.237 | 0.014 | 0.631
27. | РПП-3, 6/0,4кВ, 2х630 | 6кВ | 6 | 1.966 | 0.071 | 3.963 | Нижневартовская-35,12 | 2018-12-04
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.294 | 0.04 | 0.548
28. | РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630 | 10кВ | 10 | 3.123 | 0.799 | 6.078 | Западная-7,14 | 2018-01-22
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.115 | 0.025 | 0.742
29. | РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА | 6 кВ | 6 | 1.305 | 0 | 4.695 | Нижневартовская-17,22 | 2018-01-22
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.118 | 0 | 0.764
30. | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630 | 10кВ | 10 | 0.378 | 0.57 | 9.052 | ПС Западная, ф.5,12 | 2018-01-24
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.047 | 0 | 0.835
31 | РПП-9, ул.Кузоваткина 39 (ЦТС), 10/0,4кВ, 2х25 | 10кВ | 10 | 1.344 | 0.298 | 8.358 | ПС Индустриальная | 2018-12-28
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | ф. 210,103
32 | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630 | 10кВ | 10 | 1.996 | 1.553 | 6.451 | Восток - 212,121 | 2018-12-04
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.25 | 0 | 0.632
33 | РПП-11, панель 18, ЗПУ, ул.Индустриальная, 6/0,4кВ, 2х1000 | 6кВ | 8 | 1.86 | 0 | 6.14 | Н-Варт-11,42 | 2018-03-06
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.009 | 0.3 | 1.091
34 | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000 | 6 кВ | 6 | 4.392 | 0.659 | 0.949 | Н-Варт-19,20 | 2018-12-04
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.132 | 0.145 | 1.123
35 | 2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 10 | 2.21 | 1.189 | 6.601 | Городская-5-361,204 | 2018-01-22
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.049 | 0 | 0.833
36 | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630,400 | 10кВ | 10 | 1.794 | 0.557 | 7.649 | Южная-20,27 | 2018-01-22
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.042 | 0 | 0.518
37 | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100 | 10кВ | 10 | 3.081 | 0.759 | 6.16 | Южная-25,22 | 2018-12-30
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.14 | 0.86 | 0 | 0
38 | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2.167 | 0.336 | 7.497 | Южная-1,29 | 2018-01-25
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.087 | 1.065 | 0.248
39 | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630 | 10кВ | 10 | 2.102 | 2.98 | 4.918 | Восток -101,226 | 2018-12-04
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.274 | 0 | 0.608
40 | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400. | 10кВ | 10 | 1.802 | 0.326 | 7.872 | Южная-8,11 | 2018-03-21
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.014 | 0.04 | 0.506
41 | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 | 2018-12-04
|  | 6 кВ | 6.3 | 2.83 | 0.43 | 3.04
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.021 | 0 | 0.861
42 | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-2,1 | 2018-11-29
|  | 6кВ | 6.3 | 6.301 | 1.427 | 0
43 | ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная -Ф-2,3 | 2017-02-09
|  | 6кВ | 6.3 | 3.894 | 0.701 | 1.705
44 | ПС-35/6 кВ Базовая 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-3,4 | 2018-01-24
|  | 6кВ | 6.3 | 2.641 | 1.742 | 1.917
45 | 2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2018-02-14
|  | 10кВ | 10 | 3.698 | 1.021 | 5.281
|  | 0,4кВ | 0.882 | 0.136 | 0.025 | 0.721
46 | ПС-35кВ Татра. 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2018-11-30
|  | 6кВ | 4 | 3.968 | 1.152 | 0
47 | 2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2018-01-24
|  | 6кВ | 4 | 1.148 | 0 | 2.852
48 | 2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2018-02-05
|  | 6кВ | 6.3 | 2.521 | 0 | 3.779
49 | ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-5,6 | 2018-12-22
|  | 10кВ | 10 | 4.12 | 0 | 5.88
50 | 2х6300 ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2018-11-10
|  | 10кВ | 6.3 | 2.832 | 0.525 | 2.943
51 | 2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4,3 | 2018-12-04
|  | 6кВ | 4 | 1.627 | 0.84 | 1.533
52 | 2х6300 ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Савкинская-Ф-2,4 | 2018-12-02
|  | 10кВ | 6.3 | 1.158 | 1.42 | 3.722
53 | 2х6300 ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток,Западная | 2018-12-23
|  | 6кВ | 6.3 | 2.498 | 0.241 | 3.561
54 | ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 2018-02-01
|  | 10кВ | 10 | 5.646 | 0.375 | 3.979
55 | ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 2018-09-10
|  | 10кВ | 16 | 5.487 | 2.717 | 7.796

## ф-л РГЭС 35кВ и выше
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше на 01.04.2019г.
РГЭС филиал АО "Горэлектросеть"
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | Дата, время максимума
1. | ПС 35/10кВ "Город-1" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2018-12-19 19:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 2.51 | 8.32 | 0
2. | ПС 35/6кВ "Город-2" 2х10 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №4 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2018-12-19 17:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 10 | 4.96 | 21.91 | 0
3. | ПС 35/10кВ "Город-3" 2х10 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2018-12-19 20:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 10 | 2.82 | 11.94 | 0
4. | ПС 35/10кВ "Дачная" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2018-12-19 21:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 0.13 | 1.684 | 4.486
5. | ПС 35/6кВ "ГТЭС-2" 1х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2018-12-19 20:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 0.13 | 0.5 | 5.67
6. | ПС 35/6кВ "Аэропорт" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №3, №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2018-12-19 19:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.33 | 1.819 | 1.851
7. | ПС35/6кВ "Причал" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №3, №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2018-12-19 04:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0 | 0.66 | 3.34
8. | ПС 35/6кВ "Котельная-2" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Радужная", ф.35кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2018-12-19 17:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 1.38 | 0.89 | 4.03
9. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №3 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2018-12-19 16:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.5 | 4.215 | 0.585
10. | ПС 35/6кВ "Котельная-4" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | 2018-12-19 21:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.35 | 1.88 | 1.77
11. | ПС 35/6кВ "Кирпичная" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Радужная", ф.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2018-12-19 15:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.5 | 1.69 | 1.81
12. | ПС 35/6кВ "Поселок" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | 2018-12-19 16:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 1.51 | 8.67 | 0
13. | ПС 35/6кВ "Лесная" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2018-12-19 17:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.69 | 0.36 | 2.95
14. | ПС 35/10кВ "Новоаганская" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2018-12-19 10:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.04 | 4 | 1.26
15. | ПС 35/6кВ "Рославльская" 2х6,3 + 2х10,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/6кВ "Истоминская" | 2018-12-19 02:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 5.73 | 8.95 | 0

## ф-л РГЭС 35кВ и ниже
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и общей пропускной способности трансформаторных подстанций ниже 35кВ на 01.04.2019г.
РГЭС филиал АО "Горэлектросеть"
Наименование объекта, класс напряжения | Количество установленных трансформаторов и их мощность, кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП, кВт | Планируемый резерв мощности на конец месяца с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП, кВт
ТП-11 | 2х630 | -148.3 | -164.5 | -168.3
ТП-12 | 2х630 | -315.2 | -312.8 | -312.8
ТП-13 | 2х1000 | 295.2 | 217.5 | 212.5
ТП-14 | 2х630 | 246.4 | 226.4 | 134.8
РП-1 | 2х1000+2х630 | 653.7 | 635.7 | 635.7
ТП-21 | 2х1000 | 204.1 | 204.1 | 204.1
ТП-22 | 2х400 | 181.7 | 120.2 | 120.2
ТП-23 | 2х1000 | 114.7 | 114.7 | 114.7
ТП-24 | 2х630 | 236.1 | 236.1 | 236.1
ТП-25 | 2х1000 | 203.5 | 203.5 | 203.5
ТП-26 | 2х1000 | -0.2 | -35.2 | -35.2
ТП-31 | 2х1000 | 192.1 | 192.1 | 192.1
ТП-32 | 2х1000 | -109.5 | -152 | -152
ТП-33 | 2х630 | -82.9 | -82.9 | -82.9
ТП-41 | 2х630 | -291.2 | -297.6 | -297.6
ТП-42 | 2х1000 | 122.1 | 122.1 | 122.1
ТП-51 | 2х1000 | -246 | -246 | -246
ТП-53 | 2х1000 | 121.1 | 133.1 | 133.1
ТП-61 | 2х1000 | -40.8 | -48.3 | -57.3
ТП-62 | 2х1000 | 221.7 | 221.7 | 221.7
ТП-63 | 2х1000 | 22.3 | 22.3 | 22.3
ТП-64 | 2х1000 | 453.3 | 453.3 | 453.3
ТП-64А | 2х630 | 92.9 | 85.9 | 85.9
ТП-71 | 2х1000 | -169.2 | -159.5 | -159.5
ТП-72 | 2х1000 | 194.6 | 124.6 | 124.6
ТП-73 | 2х630 | 643.5 | 643.5 | 643.5
ТП-74 | 2х1000 | 516 | 516 | 516
ТП-75 | 2х160 | -31.8 | -46.8 | -89.55
ТП-78 | 1х400+1х250 | 589 | 589 | 589
РП-2 | 2х1000+2х630 | 40.24 | 20.24 | 20.24
ТП-81 | 160 | 99 | 99 | 99
ТП-82 | 250 | 51.7 | -1.3 | -1.3
ТП-91 | 2х630 | 5.2 | -69.8 | -69.8
ТП-92 | 2х630 | -41.7 | -76.7 | -76.7
ТП-93 | 2х630 | -227.7 | -237.7 | -237.7
ТП-94 | 2х1000 | 239.8 | 239.8 | 239.8
ТП-1001 | 2х630 | -17.5 | -42.5 | -57.5
ТП-1002 | 2х1000 | 787.2 | 787.2 | 787.2
ТП-1003 | 2х630 | 560 | 560 | 560
ТП-1004 | 2х630 | -58.3 | -73.3 | -73.3
ТП-1005 | 2х630 | 1132 | 1132 | 1130.8
КТПН-1101 | 400 | -123.5 | -253.5 | -253.5
КТПН-1102 | 400 | -40 | -155 | -155
КТПН-2201 | 63 | 234 | 234 | 234
КТПН-2202 | 160 | -101 | -101 | -101
КТПН-2303 | 630 | -786.9 | -822.9 | -822.9
КТПН-2304 | 250 | 127 | -23 | -83
КТПН-101 | 400 | 160 | 160 | 160
КТПН-102 | 250 | 62 | 62 | 62
КТПН-103 | 250 | -118.5 | -118.5 | -118.5
КТПН-103А | 250 | 152 | 152 | 152
КТПН-104 | 250 | 142 | 142 | 142
КТПН-106 | 2х630 | 550 | 550 | 550
КТПН-107 | 400 | 60 | 60 | 60
КТПН-108 | 2х630 | 670 | 670 | 670
КТПН-109 | 2х630 | 620 | 620 | 620
КТП-110 | 1*630+1*400 | 0 | 0 | 0
КТПН-111 | 250 | 39 | 39 | 39
КТПН-112 | 2х630 | 382.32 | 382.32 | 382.32
КТПН-112а | 2х630 | 640 | 675 | 675
КТП-113 | 2х400 | -5 | -5 | -5
КТПН-114 | 2х400 | 274 | 274 | 274
ТП-115а | 2х400 | -198 | -198 | -198
КТПН-117 | 2х400 | 368 | 368 | 368
КТПН-118 | 400 | -45.5 | -49.5 | -61.5
КТПН-119 | 400 | -2 | -2 | -2
КТПН-123 | 250 | 0 | 0 | 0
КТПН-129 | 160 | 33 | 27 | 27
КТПН-130 | 250 | -144.5 | -94.5 | -87.5
КТПН-131 | 250 | -39.8 | -47.8 | -52.8
КТПН-135 | 2х630 | 254.5 | 254.5 | 254.5
КТПН-136 | 250 | 92 | 80 | 80
КТПН-137 | 2х400 | -176 | -176 | -176
КТПН-138 | 630 | -168 | -168 | -168
КТПН-139 | 2х630 | 380 | 380 | 380
КТП-140 | 2х1000 | 1028 | 1028 | 1028
КТПН-141 | 2х1000 | 838 | 838 | 838
КТПН-145 | 400 | -311.7 | -409.4 | -409.4
КТПН-145А | 250 | 227.5 | 116.5 | 116.5
КТПН-147 | 400 | -318 | -338 | -330
КТПН-148 | 2х400 | -176.5 | -176.5 | -176.5
КТПН-151 | 400 | 250 | 250 | 250
КТПН-152 | 400 | 112 | -45 | -45
КТПН-153 | 250 | 142 | 140 | 140
КТПН-155 | 250 | -274 | -361 | -306
ТП-156 | 2х400 | -140 | -195 | -195
КТПН-157 | 400 | -148 | -187.6 | -187.6
КТПН-160 | 2х630 | 754 | 754 | 754
КТПН-161 | 250 | -65.5 | -93.5 | -93.5
КТПН-169 | 250 | 53 | 48 | 48
КТПН-170 | 100 | 37 | 37 | 37
КТПН-171 | 100 | 10 | 10 | 10
КТПН-36 | 250 | 21.5 | -3.5 | -3.5
РП-3 | 2х630 | 141.3 | 141.3 | 141.3
РП-4 | 2х630 | 683.1 | 683.1 | 683.1
РП-11 | 2х630 | 655 | 655 | 655
ТП-9 | 2х400 | 320 | 320 | 320
КТПН-1 | 400 | -40 | -40 | -40
КТПН-3 | 250 | -31.52 | -31.52 | -31.52
КТПН-3А | 250 | -68 | -68 | -68
КТПН-5 | 400 | -361 | -361 | -361
КТПН-6 | 250 | 59.9 | 44.9 | 44.9
КТПН-9 | 630 | 190 | 190 | 190
КТПН-9А | 630 | 190 | 190 | 190
КТПН-14 | 160 | 5 | 4 | 4
КТПН-15 | 2х630 | 800 | 800 | 800
КТПН-16 | 160 | 79 | 42 | 42
КТПН-17 | 160 | 70 | 70 | 70
КТПН-18 | 400 | -78.5 | -78.5 | -78.5
ТП-18А | 2х400 | -71 | -96 | -96
КТПН-22 | 250 | -124.2 | -124.2 | -124.2
КТПН-23 | 630 | -817.55 | -817.55 | -817.55
КТПН-24 | 250 | -302.1 | -302.1 | -302.1
КТПН-25А | 160 | -29.4 | -29.4 | -29.4
КТПН-26 | 400 | 60 | 60 | 60
КТПН-26А | 400 | 60 | 60 | 60
КТПН-27 | 400 | -160 | -190 | -190
КТПН-28 | 630 | -76 | -116 | -76
КТПН-31 | 400 | -55.4 | -55.4 | -55.4
КТПН-32 | 250 | -123 | -123 | -123
КТПН-33 | 160 | -31 | -46 | -46
КТПН-34 | 400 | -60 | -60 | -60
КТПН-35 | 400 | 47 | 72 | -278
КТПН-36 | 160 | 31 | 31 | 31
КТПН-39 | 400 | -283.4 | -283.4 | -283.4
КТПН-41 | 250 | -153 | -153 | -153
КТПН-42 | 400 | -167 | -167 | -167
КТПН-43 | 250 | 102 | 102 | 57
КТПН-44 | 400 | 78 | 78 | 78
КТПН-45 | 400 | 135 | 135 | 135
КТПН-45А | 400 | 135 | 135 | 135
КТПН-46 | 400 | -40 | -40 | -40
КТПН-47 | 630 | 20 | 20 | 20
КТПН-49 | 160 | 44 | 44 | 44
КТПН-55 | 630 | -176 | -176 | -176
КТПН-56 | 250 | -101.5 | 101.5 | 101.5
КТПН-57 | 630 | 90 | 90 | 90
КТПН-59 | 250 | -98 | -98 | -98
КТПМ-60 | 63 | 9.5 | 9.5 | 9.5
КТПН-62 | 250 | -38 | -38 | -38
КТПН-62А | 250 | 91 | 91 | 91
КТПН-63 | 250 | -35.7 | -35.7 | -35.7
КТПН-65 | 160 | 62 | 62 | 62
КТПН-67 | 250 | 82 | 82 | 82
КТПН-68 | 2х1000 | 709 | 709 | 709
КТПН-69 | 2х630 | 270 | 270 | 270
КТПН-71 | 630 | -388.6 | -398.6 | -398.6
КТПН-76 | 400 | 60 | 60 | 60
КТПН-77 | 2х400 | -721.5 | -721.5 | -721.5
КТПН-79А | 250 | 92 | 67 | 67
ТП-98 | 250 | 67 | 62 | 62
КТПМ-100 | 250 | -63 | -63 | -63
КТПН-108 | 160 | 137 | 137 | 137
КТПН-109 | 250 | 102 | 102 | 62
КТПН-110 | 2х250 | -145 | -145 | -145
КТПН-115 | 400 | 160 | 160 | 160
КТПН-116 | 400 | 160 | 160 | 160

## ф-л ПЭС 35кВ и выше
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и выше. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
ПЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
по состоянию на 01.04.2019 г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | дата, время максимума
1 | ПС-35/6кВ №8 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 3 | 0.466 | 2.834
2 | ПС-35/6кВ №13 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 3.4368 | 0.343 | 0.22022
3 | ПС-35/6кВ №14 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 2.9701 | 0.80065 | 0.22924
4 | ПС-35/6кВ "Больничная" 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 4.523 | 1.123 | 0.65401
|  |  | Мощность одного трансформатора | Максимальная нагрузка в саммый холодный период | Добавляем к этой нагрузке мощность по выданным договорам за квартал и отнимаем мощность по расторгнутым договорам, и мощность по закрытым (подключенным) договорам

## ф-л ПЭС 35кВ и ниже
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
ПЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
по состоянию на 01.04.2019 г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным | Резерв пропускной способности, МВт | Источник | Дата, время максимума | Прогноз увеличения пропускной способности
|  |  | способность МВт |  | договорам Тех.прис. |  | (ГПП)
1 | ТП-6/0,4кВ -1 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.155 | 0.004 | 0.091
2 | ТП-6/0,4кВ -2 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.317 | 0 | 0.313
3 | ТП-6/0,4кВ -5 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.23 | 0.021 | 0.149
4 | ТП-6/0,4кВ -9 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.245 | 0.09 | 0.065
5 | ТП-6/0,4кВ -12 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.151 | 0 | 0.249
6 | ТП-6/0,4кВ -13 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.093 | 0 | 0.537
7 | ТП-6/0,4кВ -15 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.097 | 0.025 | 0.128
8 | ТП-6/0,4кВ -17 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.143 | 0 | 0.107
9 | ТП-6/0,4кВ -19 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.19 | 0.008 | 0.432
10 | ТП-6/0,4кВ -20 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.204 | 0 | 0.196
11 | ТП-6/0,4кВ -23 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.217 | 0 | 0.183
12 | ТП-6/0,4кВ -29 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.267 | 0.011 | 0.352
13 | ТП-6/0,4кВ -31 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.164 | 0 | 0.236
14 | ТП-6/0,4кВ -41 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.14 | 0 | 0.11
15 | ТП-6/0,4кВ -42 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.146 | 0.035 | 0.449
16 | ТП-6/0,4кВ -49 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.076 | 0.007 | 0.167
17 | ТП-6/0,4кВ -50 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.134 | 0 | 0.496
18 | ТП-6/0,4кВ -52 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.063 | 0 | 0.337
19 | ТП-6/0,4кВ -52а 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.091 | 0.008 | 0.301
20 | ТП-6/0,4кВ -53 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.32 | 0.041 | 0.269
21 | ТП-6/0,4кВ -54 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.255 | 0 | 0.145
22 | ТП-6/0,4кВ -56 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.065 | 0 | 0.185
23 | ТП-6/0,4кВ -57 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.224 | 0.005 | 0.401
24 | ТП-6/0,4кВ -58 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.221 | 0.03 | 0.379
25 | ТП-6/0,4кВ -64/1 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.093 | 0.007 | 0.15
26 | ТП-6/0,4кВ -64/2 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.24 | 0.02 | 0.14
27 | ТП-6/0,4кВ -65 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.539 | 0.085 | 0.006
28 | ТП-6/0,4кВ -66 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.216 | 0 | 0.184
29 | ТП-6/0,4кВ -69 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.008 | 0 | 0.242
30 | ТП-6/0,4кВ -70 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.194 | 0 | 0.206
31 | ТП-6/0,4кВ -76 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.027 | 0 | 0.223
32 | ТП-6/0,4кВ -77 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.011 | 0 | 0.239
33 | ТП-6/0,4кВ -80 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.16 | 0.015 | 0.225
34 | ТП-6/0,4кВ -82 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.094 | 0.03 | 0.126
35 | ТП-6/0,4кВ -84 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.13 | 0 | 0.27
36 | ТП-6/0,4кВ -85 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.12 | 0.015 | 0.115
37 | ТП-6/0,4кВ -88 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.346 | 0.1605 | 0.1235
38 | ТП-6/0,4кВ -90 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.073 | 0.015 | 0.312
39 | ТП-6/0,4кВ -92 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.315 | 0 | 0.315
40 | ТП-6/0,4кВ -93 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.398 | 0 | 0.232
41 | ТП-6/0,4кВ -94 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.35 | 0.034 | 0.246
42 | ТП-6/0,4кВ -101 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.175 | 0 | 0.225
43 | ТП-6/0,4кВ -102 2х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.102 | 0.015 | 0.133
44 | ТП-6/0,4кВ -103 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.157 | 0 | 0.473
45 | ТП-6/0,4кВ -107 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0.086 | 0.01 | 0.064
46 | ТП-6/0,4кВ -109 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.086 | 0 | 0.164
47 | ТП-6/0,4кВ -111 1х250 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.25 | 0.028 | 0 | 0.222
48 | ТП-6/0,4кВ -112 1х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.086 | 0 | 0.544
49 | ТП-6/0,4кВ -115 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.319 | 0 | 0.311
50 | ТП-6/0,4кВ -116 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.195 | 0 | 0.205
51 | ТП-6/0,4кВ -117 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0.021 | 0 | 0.139
52 | ТП-6/0,4кВ -120 1х160 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.16 | 0 | 0 | 0.16
53 | ТП-6/0,4кВ -123 1х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.18 | 0 | 0.22
54 | ТП-6/0,4кВ -124 2х400 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.4 | 0.279 | 0 | 0.121
55 | ТП-6/0,4кВ -126 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.096 | 0 | 0.534
56 | ТП-6/0,4кВ -131 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.14 | 0 | 0.49
57 | ТП-6/0,4кВ -132 2х630 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 0.63 | 0.15 | 0.015 | 0.465
58 | ТП-6/0,4кВ -137 2х1000 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 1 | 0.315 | 0 | 0.685
59 | ТП-6/0,4кВ -138 2х1000 | 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2010-12-21 | нет
|  | 0,4кВ | 1 | 0.05 | 0 | 0.95