## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2019г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | КЛ-10кВ: РПЖ-16 ф.10кВ №13 - БКТП-1/2 (1) | 29.01.2019г. 13:48ч. | 29.01.2019г. 14:27ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  | + |  |  | 67 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Февраль | ПС "Городская-5" 4 с.ш.-10кВ | 05.02.19г. 23:40ч. | 06.02.19г. 00:32ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | + |  | 4600 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
Март | ПС "Галина" 1 с.ш.-10кВ | 03.03.19г. 18:36ч. | 03.03.19г. 18:58ч. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 165 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май | КЛ-10кВ: ТП-16/1 (2) - ТП-16/6 (2) | 15.05.19г. 02:53ч. | 15.05.19г. 03:27ч. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | + | 125 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-71/х (1) - БКТП-75/х (1) | 27.05.19г. 10:34ч. | 27.05.19г. 11:51ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  |  | 50 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Июнь | КЛ-10кВ: ТП-3/6 (1) - ТП-3/7 (2) | 22.06.19г. 10:06ч. | 22.06.19г. 10:57ч. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 450 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Август | ПС "Центральная" КЛ-10кВ ф.409 | 03.08.19г. 06:02ч. | 03.08.19г. 06:26ч. | нет | 1 | 4 |  |  | + |  |  |  | 228 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ ф.113 ПС "Восток" - РПЖ-15 | 06.08.19г. 06:50ч. | 06.08.19г. 07:05ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 110 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| ПС "Городская-5" 4с.ш. 10кВ | 17.08.19г. 02:40ч. | 17.08.19г. 03:30ч. | нет | 1 | [5 empty] | + |  | 2822 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого оборудования
| ПС "Центральная" ф.204 | 26.08.19г. 23:46ч. | 27.08.19г. 00:14ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 600 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого оборудования
Сентябрь | ПС "Центральная" КЛ-10кВ ф.409 | 04.09.19г. 16:51ч. | 04.09.19г. 17:09ч. | нет | 1 | 3 |  |  |  | + |  |  | 209 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ф.402 ПС "Обская" - РПЖ-18 (2) | 19.09.19г. 14:05ч. | 19.09.19г. 14:29ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 146.9 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: РПЖ-16 ф.20 - ТП-3/3(2) | 28.09.19г. 09:30ч. | 28.09.19г. 10:15ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  |  | 150 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Октябрь | КЛ-10кВ: РПЖ-5 ф.14 - ТП-12/1 (2) | 03.10.19г. 17:40ч. | 03.10.19г. 18:20ч. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | + | 258 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: РПЖ-2 ф.12 - ТП-9/1 (2) | 24.10.19г. 13:31ч. | 24.10.19г. 14:14ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 510 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Ноябрь | РП-Дагестан ф.10кВ №12 | 05.11.19г. 18:00ч. | 05.11.19г. 18:44ч. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | + | 434 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого оборудования
| КЛ-10кВ: ТП-5/8 (2) - БКТП-5/15 (2) | 14.11.19г. 14:14ч. | 14.11.19г. 14:41ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 130 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Декабрь | КЛ-10кВ: ТП-7/4 (2) - 7/3 (2) | 14.12.19г. 07:56ч. | 14.12.19г. 08:55ч. | нет | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | 700 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Итого | [5 empty] | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11754.9

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2019г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | РП-4 ВВ-10кВ яч.19 | 2019-04-02 09:46 | 2019-04-02 10:05 | нет | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 40.128 | Ремонт крыши
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | РП-7 ВВ-6кВ яч.7,16 | 02:02 11.06.2019 | 02:22 11.06.2019 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 165.7 | Ремонт КЛ-6кВ яч.16 РП-1
Июль | ПС 220/110/35/10кВ «Варьеган» ВВ-6кВ Ф. №16 | 07:30 04.07.2019 | 08:38 04.07.2019 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 411.7 | Осмотры ВЛ. Повторное включение после прохождения грозового фронта
Август | ПС 35/10 кВ Дачная ф.5 | 06:25ч. 02.08.19г. | 06:42ч. 02.08.19г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 12.5 | Осмотры ВЛ. Повторное включение после прохождения грозового фронта
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ноябрь | ПС 35/10кВ "Город-1" ВВ-10кВ ф.№207 | 12:41ч. 21.11.19г. | 13:01ч. 21.11.19г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 50 | Ремонт КЛ-10кВ яч.207
Декабрь | РП-7, РУ-6кВ | 07:10 20.12.2019 | 07:27 20.12.2019 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 36.4 | Ремонт КЛ-6кВ
Итого | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 716.428

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2019г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | ПС-110/10кВ "Вандрас" ВЛ-10кВ "ДСУ" | 10.02.19г. 11-24 | 10.02.19г. 12-17 | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 44 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.ДСУ, Повторное включение.
Март | ПС-35/6 кВ №155 ВЛ-6кВф15505сп.Сингапай | 13.03.19г. 13-23 | 13.03.19г. 18-10 | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3443 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.155-05,устранение обрыва проводов,повторное включение.
Апрель | ПС-35/6кВ"Больничная" | 07.04.19г. 09-33 | 07.04.19г. 12-33 | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5385 | осмотр ПС-35/6кВ "Больничная",демонтаж шин 6кВ между СШ-6кВ -1 и проходными изоляторами яч.10 и яч.9
Май | ПС-110/10кВ "ЛПХ" ВЛ-10кВ "Водозабор-1" | 09.05.19г 10-10 | 09.05.19г 10-50 | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 577 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.Водозабор-1, Повторное включение.
| ПС-35/6кВ №040 ВЛ-6кВ ф.040-18 | 28.05.19г. 06-19 | 28.05.19г. 07-54 | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 474 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.040-18,Отключены ЛР-6кВ ф.040-18 оп.4а,к ТП-3,ТП-4.Повторное включение.
Июнь | ПС-35/6 №153 ВЛ-6кВ ф153-05 | 12.06.19г 16-36 | 12.06.19г 18-20 | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 126 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.153-05, Повторное включение.
| ПС-35/6 №180 ВЛ-6кВ ф180-17 | 12.06.19г 17-20 | 12.06.19г 19-40 | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 193 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.180-17, Повторное включение.
Июль | ВЛ-35кВ "Поселковая-1,2" | 15.07.19г. 16-33 | 15.07.19г. 16-52 | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1453 | Осмотр ПС-14,13,.Больничная,РУ-6кВ "Пойковская" Повторное включение.
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | ЛПДС "Каркатеевы" ВЛ-6кВ ф.29/36 | 15.09.2019г. 19:30 | 16.09.2019г. 03:21 | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4890 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.29/36,устранение обрыва провода ф.29- оп.1-2,перевод РП-6кВ "Каркатеевы" на Т-2 ф.29
| ПС-110/10кВ "Вандрас" ф.АБЗ | 21.09.19г. 15:23 | 22.09.19г. 13:50 | нет | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3884 | Осмотр ВЛ-10кВ фАБЗ,монтаж воздушной перемычки ф.ДСУ оп.1 и Ф.АБЗ оп.1,повторное включение.
Октябрь | ЛПДС- "Южный Балык"яч.29 | 15.10.19г. 12:02 | 15.10.19г. 16:50 | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 993.6 | Осмотр ВЛ, замена дефектного изолятора.
Ноябрь | ПС-35/6 №153 ВЛ-6кВ ф155-05 | 20.11.19г. 08:02 | 20.11.19г. 12:20 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 7138 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.155-05, устранение обрыва провода на ЛР-6кВ оп.1.Повторное включение.
Декабрь | ЗРУ-10кВ НПС-3 ЛПДС "Каркатеевы" яч.32 | 01.12.19г. 18-45 | 01.12.19г. 23-00 | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 369.75 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.32, устранение обрыва провода ,1.Повторное включение.
Итого | [5 empty] | 13 |  |  | 2 | 4 | 2 | 5 | 28970.35