## Приложение 1_БСК
Данные о суммарной установленной мощности и суммарном объёме имеющихся и отключенных источников реактивной мощности в зоне ответственности филиала АО "Россети Тюмень" НЮЭС по результатам замера в контрольные часы 16.12.20 г.
Московское время
№ | Наименование ПС | БСК
|  | Установл. мощность КУ, кВар | тип КУ | кол-во КУ | ЗАМЕР (время мск)
[5 empty] | 02-00 | 08-00 | 16-00 | 18-00 | Примечание
72 | ПС 110/35/6 кВ Пойковская | 2400 |  | 30 | 350 | 350 | 350 | 350
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №8 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 по 150 кВАр, 1 по 100кВар в резерве
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №8 2с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 по 150 кВАр, 1 по 100кВар в резерве
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №13 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 по 100кВар в резерве
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №13 2с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 по 50 кВАр, 1 по 100кВар в резерве
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №14 1с | 300 | КЭП 1-6,3-50-2У1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | в резерве
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №14 2с | 300 | КЭП 1-6,3-50-2У1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | в резерве
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ Больничная 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-225-50, КЭП 1-6,3-50-2У1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | в резерве
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ Больничная 2с | 300 | MVPC-3ph-6,3-225-50, КЭП 1-6,3-50-2У1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | в резерве
| Итого по АО "Горэлектросеть": | 2400 |  | 30 | 350 | 350 | 350 | 350

## Приложение 5_АЧР
Таблица 5-3. |  | Московское время
Перечень АЧР и ЧАПВ с указанием уставок и подключений мощности по замеру 16.12.2020 г.
Наименование питающей подстанции | Наименование ВЛ, подстанции потребителя, где установлена АЧР | Тип реле и количество устройств | Уставки | [14 empty] | Нагрузка, МВт | [23 empty] | Нагрузка объекта в целом на 02 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 08 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 16 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 18 ч мск времени
|  |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Блокировка АЧР-1 | Фактические уставки возврата, Гц |  |  | Диапазон уставок возврата, Гц |  |  | 15.12.2020 часы замеров (московское время) |  | Часы замеров (московское время)
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц/сек | АЧР-1 | АЧР-2 | ЧАПВ | АЧР-1 | АЧР-2 | ЧАПВ | 23-00 | 24-00 | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
Пойковская | ВЛ-35 Поселковая-1 ПС 35/6 кВ Больничная вв 1 | устройство МП защит SPAC810 | 0 | 0 | 49.1 | 14 | 49.8 | 60 | ---- | - | - | - | - | - | - | 1.3916 | 1.3538 | 1.3328 | 1.3174 | 1.3174 | 1.3286 | 1.4154 | 1.505 | 1.5708 | 1.6296 | 1.617 | 1.603 | 1.6016 | 1.5442 | 1.5344 | 1.5834 | 1.6352 | 1.6618 | 1.6618 | 1.6324 | 1.5386 | 1.498 | 1.4434 | 1.3832 | 1.3916 | 1.3538 | 2.0636 | 2.6348 | 2.583 | 2.5494
| ВЛ-35 Поселковая-2 ПС 35/6 кВ Больничная вв 2 | устройство МП защит SPAC810 | 0 | 0 | 49.1 | 14 | 49.8 | 60 | ---- | - | - | - | - | - | - | 0.7378 | 0.7392 | 0.728 | 0.7462 | 0.7714 | 0.812 | 0.8568 | 0.8694 | 0.966 | 1.0052 | 1.0066 | 0.9842 | 0.9716 | 0.9814 | 1.0052 | 0.9996 | 0.9632 | 0.9212 | 0.9058 | 0.917 | 0.8946 | 0.8274 | 0.7952 | 0.7546 | 0.7378 | 0.7392
[16 empty] | 2.1294 | 2.093 | 2.0608 | 2.0636 | 2.0888 | 2.1406 | 2.2722 | 2.3744 | 2.5368 | 2.6348 | 2.6236 | 2.5872 | 2.5732 | 2.5256 | 2.5396 | 2.583 | 2.5984 | 2.583 | 2.5676 | 2.5494 | 2.4332 | 2.3254 | 2.2386 | 2.1378 | 2.1294 | 2.093 | 2.0636 | 2.6348 | 2.583 | 2.5494
обратите внимание!
Согласно письму ТРДУ от 07.12.2020 №Р57-б2-III-3-19-4114 замер по АЧР необходимо произвести по уральскому времени, указав нагрузку объекта в целом за часы московского времени.
во избежание путанницы, добавила два часа замера за 15.12.2020г по московскому времени 23-00 и 24-00, что соответствует 1-00 и 2-00 уральского времени
Note on B8: Нерубай Евгений Владимирович: ПС Пойковских ЭС
Note on B9: Нерубай Евгений Владимирович: ПС Пойковских ЭС

## Приложение 7
Пример заполнения
Ведомость контрольного замера 16.12.2020
[23 empty] | с 00-00 до 24-00 |  |  | Московское время
№ п/п | Наименование ПС | наименование присоединения | Почасовой замер мощности (МВт) | [23 empty] | Wсут (тыс. кВт.ч) | К сут
|  |  | 0 - 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ПС-ЛПХ
| ПС ЛПХ яч.3 | В-10 Водозобор-1 | 0.9402 | 0.9246 | 0.912 | 0.9036 | 0.9384 | 1.0266 | 1.119 | 1.1442 | 1.116 | 1.098 | 1.143 | 1.1022 | 1.0848 | 1.0932 | 1.1508 | 1.2114 | 1.2378 | 1.2498 | 1.2444 | 1.2504 | 1.1856 | 1.1382 | 1.0494 | 0.9894
| ПС ЛПХ яч.8 | В-10 Водозобор-2 | 1.0452 | 1.0206 | 1.0128 | 1.0008 | 1.0218 | 1.1034 | 1.1712 | 1.1484 | 1.1964 | 1.23 | 1.203 | 1.1994 | 1.1916 | 1.1766 | 1.2048 | 1.2222 | 1.2522 | 1.236 | 1.218 | 1.2084 | 1.1886 | 1.1526 | 1.0812 | 1.0854
|  | ИТОГО: | 1.9854 | 1.9452 | 1.9248 | 1.9044 | 1.9602 | 2.13 | 2.2902 | 2.2926 | 2.3124 | 2.328 | 2.346 | 2.3016 | 2.2764 | 2.2698 | 2.3556 | 2.4336 | 2.49 | 2.4858 | 2.4624 | 2.4588 | 2.3742 | 2.2908 | 2.1306 | 2.0748 | 53.8236 | 0.90066
2 | ПС-Лиственная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Лиственная яч.6 | В-10 Поселок-2 | 0.326 | 0.3316 | 0.3104 | 0.3148 | 0.324 | 0.3692 | 0.3892 | 0.4128 | 0.418 | 0.41 | 0.3888 | 0.3848 | 0.3876 | 0.3856 | 0.372 | 0.3748 | 0.3588 | 0.3496 | 0.3756 | 0.3552 | 0.3456 | 0.3352 | 0.324 | 0.3404
| ПС Лиственная яч.7 | В-10 Поселок-1 | 0.5028 | 0.4968 | 0.5133 | 0.5178 | 0.5268 | 0.5154 | 0.5124 | 0.5016 | 0.5106 | 0.4794 | 0.4737 | 0.4677 | 0.4716 | 0.4797 | 0.5007 | 0.5151 | 0.5265 | 0.5343 | 0.5247 | 0.4938 | 0.4881 | 0.4845 | 0.4614 | 0.471
|  | ИТОГО: | 0.8288 | 0.8284 | 0.8237 | 0.8326 | 0.8508 | 0.8846 | 0.9016 | 0.9144 | 0.9286 | 0.8894 | 0.8625 | 0.8525 | 0.8592 | 0.8653 | 0.8727 | 0.8899 | 0.8853 | 0.8839 | 0.9003 | 0.849 | 0.8337 | 0.8197 | 0.7854 | 0.8114 | 20.6537 | 0.92674
3 | ПС-Пойковская |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110/35/6 Пойковская | ВЛ-35кВ Поселковая-1 яч.5 | 3.8304 | 3.7632 | 3.7254 | 3.7884 | 3.9438 | 4.1958 | 4.41 | 4.599 | 4.893 | 4.8552 | 4.9728 | 5.019 | 4.9014 | 4.9434 | 5.103 | 5.1786 | 5.124 | 5.0736 | 4.9434 | 4.7754 | 4.5696 | 4.2672 | 4.1832 | 3.9606
| 110/35/6 Пойковская | ВЛ-35кВ Поселковая-2 яч.2 | 3.7758 | 3.5154 | 3.3852 | 3.381 | 3.4692 | 3.717 | 3.9606 | 4.1748 | 4.1454 | 4.2714 | 4.3638 | 4.3974 | 4.2504 | 4.326 | 4.4436 | 4.5486 | 4.5906 | 4.7544 | 4.6242 | 4.5108 | 4.4184 | 4.1538 | 4.0908 | 3.8514
| ЗРУ-6 Пойковская | В-6кВ 1Т | 0.4584 | 0.468 | 0.4668 | 0.4692 | 0.4776 | 0.5268 | 0.5604 | 0.5508 | 0.5544 | 0.5748 | 0.5568 | 0.5556 | 0.5868 | 0.6276 | 0.63 | 0.672 | 0.6384 | 0.6156 | 0.5388 | 0.522 | 0.504 | 0.4872 | 0.4752 | 0.48
| ЗРУ-6 Пойковская | В-6кВ 2Т | 1.3572 | 1.3212 | 1.2972 | 1.3176 | 1.3056 | 1.3836 | 1.3968 | 1.3812 | 1.3104 | 1.3152 | 1.2804 | 1.332 | 1.3068 | 1.332 | 1.3608 | 1.3536 | 1.4028 | 1.3512 | 1.3032 | 1.362 | 1.3224 | 1.3044 | 1.3224 | 1.3656
| ЗРУ-6 Пойковская | 1ТСН | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 1.2e-05 | 6e-06 | 1.2e-05
| ЗРУ-6 Пойковская | 2ТСН | 0.005316 | 0.00531 | 0.005322 | 0.005304 | 0.005292 | 0.005262 | 0.00525 | 0.005226 | 0.005232 | 0.005256 | 0.005226 | 0.005214 | 0.005226 | 0.005256 | 0.00528 | 0.00528 | 0.005292 | 0.005298 | 0.005304 | 0.005352 | 0.005328 | 0.00534 | 0.005316 | 0.005316
|  | ИТОГО: | 9.4271 | 9.0731 | 8.8799 | 8.9615 | 9.2015 | 9.8285 | 10.3331 | 10.711 | 10.9084 | 11.0219 | 11.179 | 11.3092 | 11.0506 | 11.2343 | 11.5427 | 11.7581 | 11.7611 | 11.8001 | 11.4149 | 11.1756 | 10.8197 | 10.218 | 10.0769 | 9.6629 | 253.3492 | 0.89459
| Всего по всем ПС |  | 12.2413 | 11.8467 | 11.6284 | 11.6985 | 12.0125 | 12.8431 | 13.5249 | 13.918 | 14.1494 | 14.2393 | 14.3875 | 14.4633 | 14.1862 | 14.3694 | 14.771 | 15.0816 | 15.1364 | 15.1698 | 14.7776 | 14.4834 | 14.0276 | 13.3285 | 12.9929 | 12.5491 | 327.8265 | 0.90044

## Приложение 11_АТАБ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (последняя миля включительно)
№ п/п | Наименование (номер) питающего центра энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения по границе балансовой принадлежности | Нагрузка по данным контрольного замера 18.12.2019, кВт за 16-00 (мск.) | Наименование потребителя подписавшего с филиалом АО "Тюменьэнерго" акт согласования аварийной и технологической брони | Наименование сетевой энергоснабжающей организации, сбытовой организации заключившей договор с АО "Тюменьэнерго" на передачу эл. энергии потребителю подписавшему Акт аварийной и технологической брони | Аварийная |  |  | Технологическая |  |  |  | Наличие объектов потребителей учавсвующих в графике временного ограничения потребления мощности №3 нормально питающихся с данных объектов | время необходимое для отключения объектов столбца 14, час | Номер и дата АТАБ, АРБП
[6 empty] | бронь электроснабжения |  |  | бронь электроснабжения
[6 empty] | Перечень электроприемников, обеспечивающих безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом | Нагрузка по данным контрольного замера 18.12.2019, кВт за 16-00 (мск.) | Линии на которые может быть переключена нагрузка, и средства переключения (устройства аварийного включения резерва, вручную, бесперебойные источники снабжения) | Перечень электроприемников, обеспечивающих завершение технологического процесса | Нагрузка по данным контрольного замера 18.12.2019, кВт за 16-00 (мск.) | время завершения технологического процесса, час | допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | ВЛ-35 кВ Поселковая-1 | 308 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная № 1 | 0 | с ВЛ-35кВ Поселковая-1 на ВЛ-35кВ Поселковая-2 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | - | АТАБ б/н 2013 года, АРБП № 30 от 23.01.2013 года
[6 empty] | Котельная № 3 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Котельная мкр. «Дорожник» | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водозабор | 75 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водоочистные сооружения-8000 | 110 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | ГКНС | 120 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ЗАО "КОМСТАР-Регионы" Уральский филиал ЦУС ХМАО-Югра |  | Узел связи ЗАО «Комстар-Регионы» в ДК «Родники» | 1 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Узел связи ЗАО «Комстар-Регионы» в ж/д 4-1-32 | 1 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОВО Отдела полиции №1 |  | Система централизованного наблюдения ОВО отдела полиции в ДК «Родники» | 1 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Ростелеком" |  | Связь, охранная и пож. сигнализация, деж. освещение ОАО «Ростелеком» в ж/д 4-1-32 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | ВЛ-35 кВ Поселковая-2 | 441 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №1 | 0 | с ВЛ-35кВ Поселковая-2 на ВЛ-35кВ Поселковая-1 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Котельная №3 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водозабор | 85 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водоочистные сооружения-8000 | 135 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | ГКНС | 110 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | КНС-4 | 43 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | КНС-7 | 61 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -2 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -4 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -7 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Ростелеком" |  | Связь и пожаро-охранная сигнализация ОАО «Ростелеком» | 7 |  |  | - | - | - | - | -
3 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | Токопровод 6кВ - 1 | 219 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №2 | 0 | с Токопровода 6кВ-1 на Токопровод 6кВ-2 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Канализационно-очистные сооружения-7000 | 151 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 11,12,13 | 28 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 17,18 | 40 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Тюменьэнерго" |  | Дисп. и техн. связь, пожаро-охранная сигнализация НЮЭС ОАО «Тюменьэнерго» |  |  |  | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | Токопровод 6кВ - 2 | 187 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №2 | 0 | с Токопровода 6кВ-2 на Токопровод 6кВ-1 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Канализационно-очистные сооружения-7000 | 155 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 11,12,13 | 32 |  |  | - | - | - | - | -