## Приложение 1_БСК
Данные о суммарной установленной мощности и суммарном объёме имеющихся и отключенных источников реактивной мощности в зоне ответственности филиала АО "Россети Тюмень" НЮЭС по результатам замера в контрольные часы 17.06.21 г.
№ | Наименование ПС | БСК
|  | Установл. мощность КУ, кВар | тип КУ | кол-во КУ | ЗАМЕР (время мск)
[5 empty] | 03-00 | 09-00 | 10-00 | 12-00 | 20-00 | Примечание
72 | ПС 110/35/6 кВ Пойковская | 2400 |  | 30 | 153.3 | 152.4 | 152.4 | 151.7 | 152.5
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №8 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №8 2с | 300 | MPVC-3ph-6,3-150-50, MPVC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №13 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №13 2с | 300 | LKP1-50/6,3E | 3 | 153.3 | 152.4 | 152.4 | 151.7 | 152.5
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №14 1с | 300 | КЭП 1-6,3-50-2У1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №14 2с | 300 | КЭП 1-6,3-50-2У1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ Больничная 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-225-50, КЭП 1-6,3-50-2У1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ Больничная 2с | 300 | MVPC-3ph-6,3-225-50, КЭП 1-6,3-50-2У1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по АО "Горэлектросеть": | 2400 |  | 30 | 153.3 | 152.4 | 152.4 | 151.7 | 152.5

## Приложение 5_АЧР
Таблица 5-3.
Перечень АЧР и ЧАПВ с указанием уставок и подключений мощности по замеру 17.06.2021 г.
Наименование питающей подстанции | Наименование ВЛ, подстанции потребителя, где установлена АЧР | Тип реле и количество устройств | Уставки | [12 empty] | Нагрузка, МВт | [23 empty] | Нагрузка объекта в целом на 03 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 09 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 10 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 20 ч мск времени
|  |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Блокировка АЧР-1 | Фактические уставки возврата, Гц |  |  | Диапазон уставок возврата, Гц |  |  | Часы замеров (московское время)
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц/сек | АЧР-1 | АЧР-2 | ЧАПВ | АЧР-1 | АЧР-2 | ЧАПВ | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
Пойковская | ВЛ-35 Поселковая-1 ПС 35/6 кВ Больничная вв 1 | устройство МП защит SPAC810 | 0 | 0 | 49.1 | 14 | 49.8 | 60 | ---- | - | - | - | - | - | - | 2.8392 | 2.6838 | 2.6796 | 2.9358 | 3.3138 | 3.6372 | 3.9564 | 4.2 | 4.4016 | 4.4982 | 4.557 | 4.473 | 4.347 | 4.3596 | 4.3344 | 4.3596 | 4.4184 | 4.3932 | 4.2966 | 4.2126 | 4.0614 | 3.717 | 3.3138 | 3.0072 | 2.6796 | 4.4016 | 4.4982 | 4.2126
| ВЛ-35 Поселковая-2 ПС 35/6 кВ Больничная вв 2 | устройство МП защит SPAC810 | 0 | 0 | 49.1 | 14 | 49.8 | 60 | ---- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2.8392 | 2.6838 | 2.6796 | 2.9358 | 3.3138 | 3.6372 | 3.9564 | 4.2 | 4.4016 | 4.4982 | 4.557 | 4.473 | 4.347 | 4.3596 | 4.3344 | 4.3596 | 4.4184 | 4.3932 | 4.2966 | 4.2126 | 4.0614 | 3.717 | 3.3138 | 3.0072 | 2.6796 | 4.4016 | 4.4982 | 4.2126
Note on B8: Нерубай Евгений Владимирович: ПС Пойковских ЭС
Note on B9: Нерубай Евгений Владимирович: ПС Пойковских ЭС

## Приложение 7
Пример заполнения
Ведомость контрольного замера 17.06.2021
[23 empty] | с 00-00 до 24-00 |  |  | Московское время
№ п/п | Наименование ПС | наименование присоединения | Почасовой замер мощности (МВт) | [23 empty] | Wсут (тыс. кВт.ч) | К сут
|  |  | 0 - 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1.1
1.2 | ПС-ЛПХ
2. | ПС ЛПХ яч.3 | В-10 Водозобор-1 | 246.6 | 213.6 | 214.8 | 232.8 | 340.2 | 405.6 | 430.8 | 414.6 | 426.6 | 470.4 | 466.8 | 444.6 | 440.4 | 440.4 | 435 | 441 | 463.2 | 467.4 | 496.8 | 496.2 | 463.8 | 462 | 382.8 | 320.4 | 9616.8 | 0.80656 | 496.8
2.1 | ПС ЛПХ яч.8 | В-10 Водозобор-2 | 325.2 | 306.6 | 313.8 | 346.8 | 421.2 | 472.8 | 468 | 550.8 | 553.8 | 559.8 | 534 | 532.8 | 523.8 | 525.6 | 535.2 | 568.2 | 541.8 | 556.2 | 558 | 558.6 | 567 | 469.8 | 400.2 | 344.4 | 11534.4 | 0.84583 | 568.2
2.1.1. | Всего по ПС-ЛПХ |  | 571.8 | 520.2 | 528.6 | 579.6 | 761.4 | 878.4 | 898.8 | 965.4 | 980.4 | 1030.2 | 1000.8 | 977.4 | 964.2 | 966 | 970.2 | 1009.2 | 1005 | 1023.6 | 1054.8 | 1054.8 | 1030.8 | 931.8 | 783 | 664.8 | 21151.2 | 0.83551 | 1054.8
2.1.2. | ПС-Лиственная
2.2 | ПС Лиственная яч.6 | В-10 Поселок-2 | 46 | 49.2 | 50 | 62.8 | 81.6 | 84.8 | 70 | 66 | 66 | 68.8 | 70 | 72.8 | 65.6 | 69.2 | 62.4 | 63.6 | 75.2 | 66.8 | 76.8 | 76.8 | 78.8 | 73.2 | 65.2 | 56.8 | 1618.4 | 0.7952 | 78.8
2.2.1. | ПС Лиственная яч.7 | В-10 Поселок-1 | 87.9 | 89.7 | 88.8 | 108.6 | 122.1 | 129.6 | 130.2 | 152.4 | 156.3 | 172.8 | 167.1 | 161.4 | 146.4 | 150.9 | 164.4 | 164.1 | 168.3 | 156 | 144.6 | 148.8 | 139.2 | 131.1 | 110.4 | 95.7 | 3286.8 | 0.79253 | 172.8
2.2.2. | Всего по ПС-Лиственной |  | 133.9 | 138.9 | 138.8 | 171.4 | 203.7 | 214.4 | 200.2 | 218.4 | 222.3 | 241.6 | 237.1 | 234.2 | 212 | 220.1 | 226.8 | 227.7 | 243.5 | 222.8 | 221.4 | 225.6 | 218 | 204.3 | 175.6 | 152.5 | 4905.2 | 0.83936 | 243.5
2.3.1.
ПС-Пойковская
| 110/35/6 Пойковская | ВЛ-35кВ Поселковая-1 яч.5 | 2839.2 | 2683.8 | 2679.6 | 2935.8 | 3313.8 | 3637.2 | 3956.4 | 4200 | 4401.6 | 4498.2 | 4557 | 4473 | 4347 | 4359.6 | 4334.4 | 4359.6 | 4418.4 | 4393.2 | 4296.6 | 4212.6 | 4061.4 | 3717 | 3313.8 | 3007.2 | 92996.4 | 0.85031 | 4557
| 110/35/6 Пойковская | ВЛ-35кВ Поселковая-2 яч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗРУ-6 Пойковская | В-6кВ 1Т | 128.64 | 126.72 | 114.24 | 121.92 | 189.12 | 150.72 | 198.72 | 270.72 | 229.44 | 248.64 | 215.04 | 201.6 | 198.72 | 214.08 | 202.56 | 199.68 | 241.92 | 209.28 | 231.36 | 211.2 | 254.4 | 205.44 | 176.64 | 166.08 | 4706.88 | 0.72444 | 270.72
| ЗРУ-6 Пойковская | В-6кВ 2Т | 337.92 | 307.2 | 309.12 | 317.76 | 353.28 | 370.56 | 381.12 | 408.96 | 405.12 | 394.56 | 385.92 | 404.16 | 417.6 | 415.68 | 412.8 | 420.48 | 416.64 | 412.8 | 408.96 | 395.52 | 410.88 | 395.52 | 381.12 | 360.96 | 9224.64 | 0.9141 | 420.48
| ЗРУ-6 Пойковская | 1ТСН | 0.096 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.072 | 0.078 | 0.078 | 0.072 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.072 | 0.078 | 0.108 | 0.072 | 0.078 | 0.078 | 0.108 | 0.132 | 0.138 | 0.138 | 2.1 | 0.63406 | 0.138
| ЗРУ-6 Пойковская | 2ТСН | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.372 | 0.86111 | 0.018
| Всего по ПС-Пойковская |  | 3305.874 | 3117.816 | 3103.05 | 3375.576 | 3856.29 | 4158.576 | 4536.33 | 4879.77 | 5036.256 | 5141.484 | 5158.056 | 5078.85 | 4963.416 | 4989.456 | 4949.844 | 4979.856 | 5077.08 | 5015.37 | 4937.016 | 4819.41 | 4726.806 | 4318.104 | 3871.716 | 3534.39 | 106930.392 | 0.86378 | 5158.056
| Всего по всем ПС |  | 4011.574 | 3776.916 | 3770.45 | 4126.576 | 4821.39 | 5251.376 | 5635.33 | 6063.57 | 6238.956 | 6413.284 | 6395.956 | 6290.45 | 6139.616 | 6175.556 | 6146.844 | 6216.756 | 6325.58 | 6261.77 | 6213.216 | 6099.81 | 5975.606 | 5454.204 | 4830.316 | 4351.69 | 132986.792 | 0.86401 | 6413.284
Исполнитель:
Начальник СУРЭМ Липовская Татьяна Владимировна
т.8-3463-316223
|  |  | 4011.574 | 3776.916 | 3770.45 | 4126.576 | 4821.39 | 5251.376 | 5635.33 | 6063.57 | 6238.956 | 6413.284 | 6395.956 | 6290.45 | 6139.616 | 6175.556 | 6146.844 | 6216.756 | 6325.58 | 6261.77 | 6213.216 | 6099.81 | 5975.606 | 5454.204 | 4830.316 | 4351.69
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## Приложение 11_АТАБ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
№ п/п | Наименование (номер) питающего центра энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения по границе балансовой принадлежности | Нагрузка по данным контрольного замера 17.06.2020, кВт за 10-00 (мск.) | Наименование потребителя подписавшего с филиалом АО "Россети Тюмень" акт согласования аварийной и технологической брони | Наименование сетевой энергоснабжающей организации, сбытовой организации заключившей договор с АО "Россети Тюмень" на передачу эл. энергии потребителю подписавшему Акт аварийной и технологической брони | Аварийная |  |  | Технологическая |  |  |  | Наличие объектов потребителей учавсвующих в графике временного ограничения потребления мощности №3 нормально питающихся с данных объектов | время необходимое для отключения объектов столбца 14, час | Номер и дата АТАБ, АРБП
[6 empty] | бронь электроснабжения |  |  | бронь электроснабжения
[6 empty] | Перечень электроприемников, обеспечивающих безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом | Нагрузка по данным контрольного замера 17.06.2020, кВт за 10-00 (мск.) | Линии на которые может быть переключена нагрузка, и средства переключения (устройства аварийного включения резерва, вручную, бесперебойные источники снабжения) | Перечень электроприемников, обеспечивающих завершение технологического процесса | Нагрузка по данным контрольного замера 17.06.2020, кВт за 10-00 (мск.) | время завершения технологического процесса, час | допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | ВЛ-35 кВ Поселковая-1 | 308 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная № 1 | 0 | с ВЛ-35кВ Поселковая-1 на ВЛ-35кВ Поселковая-2 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | - | АТАБ б/н 2013 года, АРБП № 30 от 17.08.2015 года
[6 empty] | Котельная № 3 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Котельная мкр. «Дорожник» | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водозабор | 75 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водоочистные сооружения-8000 | 110 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | ГКНС | 120 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ЗАО "КОМСТАР-Регионы" Уральский филиал ЦУС ХМАО-Югра |  | Узел связи ЗАО «Комстар-Регионы» в ДК «Родники» | 1 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Узел связи ЗАО «Комстар-Регионы» в ж/д 4-1-32 | 1 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОВО Отдела полиции №1 |  | Система централизованного наблюдения ОВО отдела полиции в ДК «Родники» | 1 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Ростелеком" |  | Связь, охранная и пож. сигнализация, деж. освещение ОАО «Ростелеком» в ж/д 4-1-32 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | ВЛ-35 кВ Поселковая-2 | 441 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №1 | 0 | с ВЛ-35кВ Поселковая-2 на ВЛ-35кВ Поселковая-1 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Котельная №3 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водозабор | 85 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водоочистные сооружения-8000 | 135 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | ГКНС | 110 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | КНС-4 | 43 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | КНС-7 | 61 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -2 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -4 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -7 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Ростелеком" |  | Связь и пожаро-охранная сигнализация ОАО «Ростелеком» | 7 |  |  | - | - | - | - | -
3 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | Токопровод 6кВ - 1 | 219 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №2 | 0 | с Токопровода 6кВ-1 на Токопровод 6кВ-2 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Канализационно-очистные сооружения-7000 | 151 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 11,12,13 | 28 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 17,18 | 40 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Тюменьэнерго" |  | Дисп. и техн. связь, пожаро-охранная сигнализация НЮЭС ОАО «Тюменьэнерго» |  |  |  | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | Токопровод 6кВ - 2 | 187 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №2 | 0 | с Токопровода 6кВ-2 на Токопровод 6кВ-1 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Канализационно-очистные сооружения-7000 | 155 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 11,12,13 | 32 |  |  | - | - | - | - | -