## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | ПС "Южная" ф.10кВ №31 | 12:40ч. 17.01.21г. | 13:48ч. 17.01.21г. | нет | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 540 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| ПС "Городская-5" 2с.ш..10кВ | 2021-01-29 07:05 | 2021-01-29 07:59 | нет | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1100 | Напряжение подано от резервного источника, выполнен ремонт повреждённого оборудования
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Март | ПС "Городская-5" ф.355 | 11:18ч. 24.03.21г. | 11:43ч. 24.03.21г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 240 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Апрель | РПЖ-10 РУ-10кВ | 10:30ч. 18.04.21г. | 11:54ч. 18.04.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1430 | Напряжение подано от резервного источника, выполнен ремонт повреждённого оборудования
Май | КЛ-10кВ: РПЖ-14 ф.22 - ТП-6/7 (2) | 13:02ч. 13.05.21г. | 13:35ч. 13.05.21г. | нет | 1 | 4 | [5 empty] | 1 | 229 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ПС "Индустриальная" ф.206 - ТП-3/7 (1) | 13:03ч. 13.05.21г. | 13:58ч. 13.05.21г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 270 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| ПС "Юбилейная" ф.10 кВ №17 | 19:47ч. 26.05.21г. | 21:43ч. 26.05.21г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 200 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-11/4(1) - ТП-11/5(2) | 09:28ч. 29.05.21г. | 10:14ч. 29.05.21г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 200 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Июнь | КЛ-10к: ф.211 ПС "Индустриальная" - РПЖ-14 (2) | 15:45ч. 28.06.21г. | 16:10ч. 28.06.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 350 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Июль | КЛ-10кВ: ф.705 ПС "Обская" - РПЖ-3 (1) | 14:49ч. 19.07.21г. | 15:48ч. 19.07.21г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 994 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-5/3 (1) - БКТП-5/4 (1) | 18:17ч. 25.07.21г. | 19:03ч. 25.07.21г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 173 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Август | КЛ-10кВ: ТП-10б/5 (2) - ТП-10б/6 (2) | 08:48ч. 03.08.21г. | 09:40ч. 03.08.21г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 310 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ф.11 ПС "Галина" - РПЖ-11 (2) | 14:25ч. 17.08.21г. | 14:55ч. 17.08.21г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 300 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Сентябрь | КЛ-10кВ: РПЖ-8 ф.11 - ТП-16/3 (2) | 14:35ч. 12.09.21г. | 15:00ч. 12.09.21г. | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 50 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ПС "Обская" ф.103 - РПЖ-1 (1) | 16:15ч. 27.09.21г. | 16:53ч. 27.09.21г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 550 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Октябрь | КЛ-10кВ: ф.11 ПС "Галина" - РПЖ-11 (2) | 21:18ч. 26.10.21г. | 21:49ч. 26.10.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 68 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Итого | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7004

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | КТПН-10/0,4кВ №83 | 10:55ч. 19.01.2021г. | 15:30ч. 19.01.2021г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 201.5 | Выполнен ремонт поврежденного оборудование, повторное включение.
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Май | ПС 35/10 кВ "Котельная-3" | 18:45ч. 01.05.21г. | 19:00ч. 01.05.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 90.5 | Ремонт электрооборудования 1СШ-35 кВ после попадания птицы (вороны)
Июнь | ТП 10/0,4 кВ № 51 | 14:13ч. 22.06.21г. | 14:37ч. 22.06.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 42 | Ремонт КЛ-10 кВ
Июль | РП-10кВ №10 яч.№7 | 11:15ч. 24.07.21г. | 13:42ч. 24.07.21г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 9.3 | Ремонт потребителем КЛ-10 кВ
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Октябрь | ПС 35/10 кВ Котельная-3 | 16:57ч. 23.10.21г. | 20:10ч. 23.10.21г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 273.9 | неисправность на КТПН потребителя
Итого | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 617.2

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | ПС-35/6кВ "Больничная" | 05:46ч. 14.01.21г. | 06:06ч. 14.01.21г. | нет | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 399.6 | Осмотр ВЛ, отключение поврежденного участка, повторное включение
| ТП-6/0,4кВ №88 ф.8 | 19:45ч. 25.01.2021г. | 21:15ч. 25.01.21г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 330 | Замена поврежденный АВ-0,4 кВ, повторное включение.
Февраль | ВЛ-6кВ ф.155-05 сп.Сингапай | 06.02.2021г. 20:52 | 07.02.2021г. 1:05 | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 4380.36 | осмотр,отключение ЛР-6кВ оп.11,перевод эл.снабжения на ф.155-08 через ТП-13.
| ВЛ-6кВ ф.155-05 сп.Сингапай | 07.02.2021 16-58 | 07.02.2021 17-26 | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 682.91 | осмотр,устранение животных с СШ ЗРУ-6кВ ТП-19 ООО Ремонт-НПО.
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Апрель | ВЛ-6кВ ф.009/014 п.Пойковский | 13:12ч. 12.04.21г. | 21:47ч. 12.04.21г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2230.8 | осмотр,устранение обрыва провода оп.12В-14В ВЛ-6кВ ф.009/014
Май | ВЛ-6кВ ф.155-05 сп.Сингапай | 11:40ч. 10.05.21г. | 12:31ч. 10.05.21г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 794 | осмотр,отключение ЛР-6кВ на ТП"Ветеран"
| ВЛ-6кВ ф.009/014 п.Пойковский | 00:44ч. 27.05.21г. | 02:40ч. 27.05.21г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 501.8 | осмотр, повторное включение
Июнь | ВЛ-6кВ ф.1416 гп.Пойковский | 10:46ч. 26.06.21г. | 11:05ч. 26.06.21г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 99.52 | осмотр,отключение поврежденного КЛ-6кВ, повторное включение
Июль | ВЛ-10кВ ф.32 ЗРУ-10кВ НПС-3 ЛПДС "Каркатеевы" | 20:38ч. 01.07.21г. | 01:15ч. 02.07.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 397.32 | осмотр,устранение обрыва ВЛ-10кВ опора №1-2, повторное включение
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Сентябрь | ЛПДС "Южный Балык" ЗРУ-10кВ НПС-2 яч20 сп Сентябрьский | 12:43ч. 22.09.21г. | 18:43ч. 22.09.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3114 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.20, отключение повреждённой КЛ-10кВ от ЛР-10 к ТП-1, повторное включение.
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Итого | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12930.31