## Приложение 1_БСК
Данные о суммарной установленной мощности и суммарном объёме имеющихся и отключенных источников реактивной мощности в зоне ответственности филиала АО "Россети Тюмень" НЮЭС по результатам замера в контрольные часы 15.12.2021 г.
№ | Наименование ПС | БСК
|  | Установл. мощность КУ, кВар | тип КУ | кол-во КУ | ЗАМЕР (время МОСКОВСКОЕ)
[5 empty] | 02-00 | 08-00 | 16-00 | 18-00 | Примечание
72 | ПС 110/35/6 кВ Пойковская | 2400 |  | 30 | 600 | 600 | 600 | 600
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №8 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №8 2с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №13 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №13 2с | 300 | MVPC-3ph-6,3-150-50, MVPC-3ph-6,3-100-50, MVPC-3ph-6,3-50-50 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №14 1с | 300 | КЭП 1-6,3-50-2У1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ №14 2с | 300 | КЭП 1-6,3-50-2У1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ Больничная 1с | 300 | MVPC-3ph-6,3-225-50, КЭП 1-6,3-50-2У1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Поселковая-1,2 ПС 35/6 кВ Больничная 2с | 300 | MVPC-3ph-6,3-225-50, КЭП 1-6,3-50-2У1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по АО "Горэлектросеть": | 2400 |  | 30 | 600 | 600 | 600 | 600

## Приложение 5_АЧР
Таблица 5-3. |  | Московское время
Перечень АЧР и ЧАПВ с указанием уставок и подключений мощности по замеру 15.12.2021 г.
Наименование питающей подстанции | Наименование ВЛ, подстанции потребителя, где установлена АЧР | Тип реле и количество устройств | Уставки | [14 empty] | Нагрузка, МВт | [23 empty] | Нагрузка объекта в целом на 02 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 08 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 16 ч мск времени | Нагрузка объекта в целом на 18 ч мск времени
|  |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Блокировка АЧР-1 | Фактические уставки возврата, Гц |  |  | Диапазон уставок возврата, Гц |  |  | 14.12.2021 часы замеров (московское время) |  | 15.12.2021 часы замеров (московское время)
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц/сек | АЧР-1 | АЧР-2 | ЧАПВ | АЧР-1 | АЧР-2 | ЧАПВ | 23-00 | 24-00 | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
Пойковская | ВЛ 35 кВ Поселковая-1 ПС 35/6 кВ Больничная вв 1 | устройство МП защит SPAC810 | 0 | 0 | 49.1 | 14 | 49.8 | 60 | ---- | - | - | - | - | - | - |  |  | 4.1034 | 3.9606 | 3.8934 | 3.801 | 3.8136 | 3.9732 | 4.2966 | 4.62 | 4.8594 | 4.9938 | 5.0904 | 5.1156 | 5.0568 | 4.998 | 5.0232 | 5.1954 | 5.3214 | 5.145 | 5.1744 | 5.1408 | 4.9854 | 4.8006 | 4.4352 | 4.1286 | 7.413 | 8.4672 | 9.2526 | 9.3618
| ВЛ 35 кВ Поселковая-2 ПС 35/6 кВ Больничная вв 2 | устройство МП защит SPAC810 | 0 | 0 | 49.1 | 14 | 49.8 | 60 | ---- | - | - | - | - | - | - |  |  | 3.549 | 3.4524 | 3.3726 | 3.3012 | 3.3432 | 3.4608 | 3.6414 | 3.8472 | 3.9396 | 3.9354 | 3.9732 | 3.9858 | 3.9816 | 3.9312 | 3.9438 | 4.0572 | 4.1748 | 4.2168 | 4.2504 | 4.2336 | 4.1538 | 4.0068 | 3.7968 | 3.5952
[16 empty] | 0 | 0 | 7.6524 | 7.413 | 7.266 | 7.1022 | 7.1568 | 7.434 | 7.938 | 8.4672 | 8.799 | 8.9292 | 9.0636 | 9.1014 | 9.0384 | 8.9292 | 8.967 | 9.2526 | 9.4962 | 9.3618 | 9.4248 | 9.3744 | 9.1392 | 8.8074 | 8.232 | 7.7238 | 7.413 | 8.4672 | 9.2526 | 9.3618
обратите внимание!
Согласно письму ТРДУ замер по АЧР необходимо произвести по уральскому времени, указав нагрузку объекта в целом за часы московского времени.
во избежание путанницы, добавила два часа замера за 15.12.2021г по московскому времени 23-00 и 24-00, что соответствует 1-00 и 2-00 уральского времени

## Приложение 7
Пример заполнения
Ведомость контрольного замера 15.12.2021
[23 empty] | с 00-00 до 24-00 |  |  | Московское время
№ п/п | Наименование ПС | наименование присоединения | Почасовой замер мощности (МВт) | [23 empty] | Wсут (тыс. кВт.ч) | К сут
|  |  | 0 - 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1.1
1.2 | ПС-ЛПХ
2. | ПС ЛПХ яч.3 | В-10 Водозобор-1 | 853.8 | 822 | 817.8 | 802.8 | 789 | 822 | 900.6 | 996.6 | 1024.8 | 988.2 | 975.6 | 987 | 978.6 | 970.8 | 955.8 | 998.4 | 1051.8 | 1065 | 1091.4 | 1078.2 | 1056 | 1031.4 | 940.2 | 897 | 22894.8 | 0.87406 | 1091.4
2.1 | ПС ЛПХ яч.8 | В-10 Водозобор-2 | 1175.4 | 1120.8 | 1096.8 | 1090.2 | 1100.4 | 1127.4 | 1213.2 | 1250.4 | 1219.8 | 1225.8 | 1198.2 | 1198.2 | 1188 | 1171.8 | 1161 | 1188 | 1212.6 | 1249.2 | 1279.2 | 1267.8 | 1246.8 | 1227 | 1200 | 1099.2 | 28507.2 | 0.92855 | 1279.2
2.1.1. | Всего по ПС-ЛПХ |  | 2029.2 | 1942.8 | 1914.6 | 1893 | 1889.4 | 1949.4 | 2113.8 | 2247 | 2244.6 | 2214 | 2173.8 | 2185.2 | 2166.6 | 2142.6 | 2116.8 | 2186.4 | 2264.4 | 2314.2 | 2370.6 | 2346 | 2302.8 | 2258.4 | 2140.2 | 1996.2 | 51402 | 0.90346 | 2370.6
2.1.2. | ПС-Лиственная
2.2 | ПС Лиственная яч.6 | В-10 Поселок-2 | 149.6 | 150.8 | 146.4 | 144.4 | 141.6 | 143.6 | 149.2 | 156.8 | 166.4 | 170.4 | 181.6 | 175.2 | 175.6 | 168 | 166 | 169.2 | 162.4 | 158.4 | 152 | 144.4 | 151.6 | 144 | 147.2 | 138.4 | 3753.2 | 0.86114 | 181.6
2.2.1. | ПС Лиственная яч.7 | В-10 Поселок-1 | 470.4 | 474.9 | 476.1 | 485.7 | 474.3 | 487.8 | 487.8 | 501.3 | 498.6 | 483.6 | 467.7 | 465.6 | 455.7 | 450.3 | 462.6 | 465.3 | 468.3 | 481.8 | 479.7 | 474 | 466.5 | 459 | 444 | 431.1 | 11312.1 | 0.94023 | 501.3
2.2.2. | Всего по ПС-Лиственной |  | 620 | 625.7 | 622.5 | 630.1 | 615.9 | 631.4 | 637 | 658.1 | 665 | 654 | 649.3 | 640.8 | 631.3 | 618.3 | 628.6 | 634.5 | 630.7 | 640.2 | 631.7 | 618.4 | 618.1 | 603 | 591.2 | 569.5 | 15065.3 | 0.94394 | 665
2.3.1.
ПС-Пойковская
| 110/35/6 Пойковская | ВЛ-35кВ Поселковая-1 яч.5 | 4103.4 | 3960.6 | 3893.4 | 3801 | 3813.6 | 3973.2 | 4296.6 | 4620 | 4859.4 | 4993.8 | 5090.4 | 5115.6 | 5056.8 | 4998 | 5023.2 | 5195.4 | 5321.4 | 5145 | 5174.4 | 5140.8 | 4985.4 | 4800.6 | 4435.2 | 4128.6 | 111925.8 | 0.87638 | 5321.4
| 110/35/6 Пойковская | ВЛ-35кВ Поселковая-2 яч.2 | 3549 | 3452.4 | 3372.6 | 3301.2 | 3343.2 | 3460.8 | 3641.4 | 3847.2 | 3939.6 | 3935.4 | 3973.2 | 3985.8 | 3981.6 | 3931.2 | 3943.8 | 4057.2 | 4174.8 | 4216.8 | 4250.4 | 4233.6 | 4153.8 | 4006.8 | 3796.8 | 3595.2 | 92143.8 | 0 | 4250.4
| ЗРУ-6 Пойковская | В-6кВ 1Т | 542.4 | 545.28 | 527.04 | 519.36 | 513.6 | 517.44 | 517.44 | 540.48 | 587.52 | 594.24 | 600 | 585.6 | 585.6 | 581.76 | 584.64 | 581.76 | 583.68 | 620.16 | 618.24 | 587.52 | 593.28 | 592.32 | 563.52 | 538.56 | 13621.44 | 0.91518 | 620.16
| ЗРУ-6 Пойковская | В-6кВ 2Т | 946.56 | 934.08 | 906.24 | 921.6 | 892.8 | 852.48 | 915.84 | 924.48 | 961.92 | 968.6 | 968.64 | 968.64 | 871.68 | 941.76 | 954.24 | 907.2 | 945.6 | 912 | 916.8 | 911.04 | 938.88 | 948.48 | 928.32 | 865.92 | 22203.8 | 0.95511 | 968.64
| ЗРУ-6 Пойковская | 1ТСН | 5.478 | 5.478 | 5.448 | 5.412 | 5.412 | 5.412 | 5.394 | 5.466 | 5.454 | 5.4 | 5.394 | 5.406 | 5.406 | 5.4 | 5.37 | 5.4 | 5.442 | 5.442 | 5.436 | 5.496 | 5.436 | 5.436 | 5.442 | 5.436 | 130.296 | 0.98781 | 5.496
| ЗРУ-6 Пойковская | 2ТСН | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.378 | 0.875 | 0.018
| Всего по ПС-Пойковская |  | 9146.856 | 8897.856 | 8704.74 | 8548.59 | 8568.624 | 8809.35 | 9376.686 | 9937.644 | 10353.912 | 10497.452 | 10637.652 | 10661.064 | 10501.098 | 10458.138 | 10511.262 | 10746.978 | 11030.94 | 10899.414 | 10965.294 | 10878.468 | 10676.814 | 10353.654 | 9729.294 | 9133.734 | 240025.514 | 0.90664 | 11030.94
| Всего по всем ПС |  | 11796.056 | 11466.356 | 11241.84 | 11071.69 | 11073.924 | 11390.15 | 12127.486 | 12842.744 | 13263.512 | 13365.452 | 13460.752 | 13487.064 | 13298.998 | 13219.038 | 13256.662 | 13567.878 | 13926.04 | 13853.814 | 13967.594 | 13842.868 | 13597.714 | 13215.054 | 12460.694 | 11699.434 | 306492.814 | 0.9143 | 13967.594
Исполнитель:
Начальник СУРЭМ Липовская Татьяна Владимировна
т.8-3463-316223
|  |  | 11796.056 | 11466.356 | 11241.84 | 11071.69 | 11073.92 | 11390.15 | 12127.49 | 12842.74 | 13263.512 | 13365.452 | 13460.752 | 13487.064 | 13298.998 | 13219.038 | 13256.662 | 13567.878 | 13926.04 | 13853.814 | 13967.594 | 13842.868 | 13597.714 | 13215.054 | 12460.694 | 11699.434
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## Приложение 11_АТАБ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
№ п/п | Наименование (номер) питающего центра энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения по границе балансовой принадлежности | Нагрузка по данным контрольного замера 17.06.2020, кВт за 10-00 (мск.) | Наименование потребителя подписавшего с филиалом АО "Россети Тюмень" акт согласования аварийной и технологической брони | Наименование сетевой энергоснабжающей организации, сбытовой организации заключившей договор с АО "Россети Тюмень" на передачу эл. энергии потребителю подписавшему Акт аварийной и технологической брони | Аварийная |  |  | Технологическая |  |  |  | Наличие объектов потребителей учавсвующих в графике временного ограничения потребления мощности №3 нормально питающихся с данных объектов | время необходимое для отключения объектов столбца 14, час | Номер и дата АТАБ, АРБП
[6 empty] | бронь электроснабжения |  |  | бронь электроснабжения
[6 empty] | Перечень электроприемников, обеспечивающих безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом | Нагрузка по данным контрольного замера 17.06.2020, кВт за 10-00 (мск.) | Линии на которые может быть переключена нагрузка, и средства переключения (устройства аварийного включения резерва, вручную, бесперебойные источники снабжения) | Перечень электроприемников, обеспечивающих завершение технологического процесса | Нагрузка по данным контрольного замера 17.06.2020, кВт за 10-00 (мск.) | время завершения технологического процесса, час | допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | ВЛ-35 кВ Поселковая-1 | 308 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная № 1 | 0 | с ВЛ-35кВ Поселковая-1 на ВЛ-35кВ Поселковая-2 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | - | АТАБ б/н 2013 года, АРБП № 30 от 17.08.2015 года
[6 empty] | Котельная № 3 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Котельная мкр. «Дорожник» | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водозабор | 75 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водоочистные сооружения-8000 | 110 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | ГКНС | 120 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ЗАО "КОМСТАР-Регионы" Уральский филиал ЦУС ХМАО-Югра |  | Узел связи ЗАО «Комстар-Регионы» в ДК «Родники» | 1 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Узел связи ЗАО «Комстар-Регионы» в ж/д 4-1-32 | 1 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОВО Отдела полиции №1 |  | Система централизованного наблюдения ОВО отдела полиции в ДК «Родники» | 1 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Ростелеком" |  | Связь, охранная и пож. сигнализация, деж. освещение ОАО «Ростелеком» в ж/д 4-1-32 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | ВЛ-35 кВ Поселковая-2 | 441 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №1 | 0 | с ВЛ-35кВ Поселковая-2 на ВЛ-35кВ Поселковая-1 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Котельная №3 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водозабор | 85 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Водоочистные сооружения-8000 | 135 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | ГКНС | 110 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | КНС-4 | 43 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | КНС-7 | 61 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -2 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -4 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Центральный теплопункт -7 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Ростелеком" |  | Связь и пожаро-охранная сигнализация ОАО «Ростелеком» | 7 |  |  | - | - | - | - | -
3 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | Токопровод 6кВ - 1 | 219 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №2 | 0 | с Токопровода 6кВ-1 на Токопровод 6кВ-2 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Канализационно-очистные сооружения-7000 | 151 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 11,12,13 | 28 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 17,18 | 40 |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | ОАО "Тюменьэнерго" |  | Дисп. и техн. связь, пожаро-охранная сигнализация НЮЭС ОАО «Тюменьэнерго» |  |  |  | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/35/6кВ "Пойковская" | Токопровод 6кВ - 2 | 187 | ПМУП "УТВС" |  | Котельная №2 | 0 | с Токопровода 6кВ-2 на Токопровод 6кВ-1 и наоборот, вручную | нет | - | - | - | - | -
[6 empty] | Канализационно-очистные сооружения-7000 | 155 |  |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Арт. скв. № 11,12,13 | 32 |  |  | - | - | - | - | -