## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2022г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | КЛ-10кВ: РПЖ-12 ф.10кВ №16 - ТП--15/9 (2) | 09:56ч. 18.01.22г. | 10:22ч. 18.01.22г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 408 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Февраль | КЛ-35кВ ф.10 ПС "Котельная-3А" | 01:16ч. 19.02.22г. | 01:42ч. 19.02.22г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 241.23 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-35кВ.
Март | Повреждёны изоляторы на опоре №9 ф.10кВ №4 РП-Дагестан | 11:45ч. 09.03.22г. | 15:45ч. 09.03.22г. | нет | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 952 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённого оборудования.
| ВЛ-10кВ ф.4 ПР-Дагестан | 10:01ч. 31.03.22г. | 11:46ч. 31.03.22г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 148.75 | Выполнен ремонт повреждённого оборудования, ВЛ включена в работу.
| ВЛ-10кВ ф.12 РП-СТПС | 10:10ч. 31.03.22г. | 11:00ч. 31.03.22г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 592.62 | Выполнен ремонт повреждённого оборудования, ВЛ включена в работу.
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | ПС "Центральная" ф.10кВ №204 | 18:32ч. 17.06. 22г. | 19:03ч. 17.06.22г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 851.36 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | КЛ-10кВ: ТП-9/17 (2) - ТП-9/19 (2) | 13:12ч. 08.09.22г. | 14:06ч. 08.09.22г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 840 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Итого | [5 empty] | 7 |  |  | 1 | 4 |  | 2 | 4033.96

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2022г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | КЛ-10 кВ ф.104,204 ПС 35/10 кВ "Город-1" | 13:57ч. 27.04.22г. | 15:20ч. 27.04.22г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 396.06 | Ремонт электрооборудования
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | КЛ-10кВ ф.3, 18 РП-10/0,4кВ №3 | 09:56ч. 15.06.22г. | 10:40ч. 15.06.22г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 135.78 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
Июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 531.84

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2022г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | ВЛ-10кВ ф.Водозабор-1 от ПС -110/10кВ "ЛПХ" сп.Салым | 15:30ч. 01.03.2022ч. | 16:26ч. 01.03.2022ч. | нет | 1 | 4 | [5 empty] | 1 | 1199.7 | осмотр,повторное включение
| ВЛ-6кВ ф113-07 от ПС -35/6кВ №113 сп.Юганская Обь | 15:58ч. 23.03.22г. | 16:03ч. 23.03.22г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 416 | осмотр,отключен ЛР-6кВ ф.113-07 оп54, повторное включение В-6кВ ф.113-07 от ПС-35/6кВ №113
| ВЛ-10кВ ф.Водозабор-1 от ПС -110/10кВ "ЛПХ" сп.Салым | 06:14ч. 31.03.2022г. | 07:14ч. 31.03.2022г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 1200 | осмотр,повторное включение
| ВЛ-6кВ ф.040-18 от ПС -35/6кВ №040 сп.Лемпино | 06:24ч. 31.03.202г. | 08:00ч. 31.03.2022г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 496 | осмотр,повторное включение
Апрель | ВЛ-6кВ ф.113-07 ПС-35/6кВ №113 сп. Юганская Обь | 08:34ч. 04.04.22г. | 11:53ч. 04.04.22г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 597.6 | осмотр,отключен ЛР-6кВ ф.113-07 оп 54, повторное включение В-6кВ ф.113-07 от ПС-35/6кВ №113
Май | ВЛ-10кВ ф.Водозабор-1 от ПС -110/10кВ "ЛПХ" сп.Салым | 15:43ч. 05.05.2022г. | 17:10ч. 05.05.2022г. | нет | 1 | 6 | [5 empty] | 1 | 1421 | осмотр, отключен ЛР-10кВ на ТП-1,2,3 "Освещение Федеральной дороги", повторное включение
| ВЛ-6кВ ф.009 п.Пойковский | 16:15ч. 06.05.2022г. | 17:02ч. 06.05.2022г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 80.96 | осмотр,повторное включение
| ВЛ-6кВ ф.014 п.Пойковский | 16:15ч. 06.05.2022г. | 17:02ч. 06.05.2022ч. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 38.92 | осмотр,повторное включение
| ВЛ-10кВ ф.Водозабор-1 от ПС -110/10кВ "ЛПХ" сп.Салым | 17:40ч. 06.05.2022г. | 23:02ч. 06.05.2022г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 2197.6 | осмотр, отключение ЛР-10кВ №3 на оп.24/4 отпайка на ТП-1,2,3 "Освещение Федеральной дороги",ТП "Мехстрой" и повторное включение
| ВЛ-10кВ ф.Водозабор-2 от ПС -110/10кВ "ЛПХ" сп.Салым | 17:39ч. 06.05.2022г. | 20:04ч. 06.05.2022г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 1581 | осмотр, отключение реклоузера-10кВ на оп.48 отпайка ВЛ-10 в сторону пролета оп.77-77/1, повторное включение
| ВЛ-10кВ ф.29 от ЗРУ-10кВ НПС-2 ЛПДС "Южный Балык" сп.Сентябрьский | 11:50ч. 23.05.22г. | 14:10ч. 23.05.22г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1444.6 | осмотр ВЛ-10кВ ф.29,перевод нагрузки на ф.20
Июнь | ВЛ-6кВ ф.6кВ №113-07 ПС-35/6кВ №113 | 10:39ч. 10.06.2022г. | 13:45ч. 10.06.2022г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 465 | осмотр,отключен ЛР-6кВ ф.113-07 оп 54, повторное включение В-6кВ ф.113-07 от ПС-35/6кВ №113
Июль | ВЛ-10кВ ф.Водозабор-1 от ПС -110/10кВ "ЛПХ" сп.Салым | 09:53ч. 21.07.22г. | 11:05ч. 21.07.22г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1176 | осмотр, отключен ЛР-10кВ на ТП-1,2,3 "Освещение Федеральной дороги", повторное включение
Август | ВЛ-10кВ ф.29 от ЗРУ-10кВ НПС-2 ЛПДС "Южный Балык" сп.Сентябрьский | 05:30ч. 29.08.2022г. | 08:58ч. 29.08.2022г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2151.4 | осмотр ВЛ-10кВ ф.29,ТП-10/0,4кВ №1,2,3,повторное включение
Сентябрь | ВЛ-10кВ ф.20 от ЗРУ-10кВ НПС-2 ЛПДС "Южный Балык" сп.Сентябрьский | 14:26ч. 02.09.2022г. | 16:38ч. 02.09.2022г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 902 | осмотр ВЛ-10кВ ф.20,ТП-10/0,4кВ №1,2,3,перевод электроснабжения сп.Сентябрьский на ф.29
Итого | [5 empty] | 15 |  |  |  | 4 |  | 11 | 15367.78